梁河县水利局关于小勐藏村恢复饮用

自来水的处理报告

2020年1月20日，梁河县水利局收到梁河县小勐藏村恢复饮用自来水的信息后，水利局班子高度重视，水利局局长徐开田，技术人员李仲培第一时间前往小勐藏村查看供水情况。小勐臧供水工程属千人以上集中供水工程，供水范围包括木瓜寨、大坪子、龙营村、小勐臧4个村寨，工程于2013年建成移交村寨管理投入使用，工程投资189万元，工程供水人口2340人。

水利部门工程核查人员和龙营村委会支书尹安昌，先后到小勐藏供水户家中、蓄水池、龙营分水池（曩宋乡公墓）、木瓜寨分水池和水源点进行查看，查看后，木瓜寨、大坪子、龙营村供水正常，取水水源水量充沛，造成小勐藏村供水不正常原因主要有以下方面。一是用水户对工程管理不到位，造成分水口被破坏，分水不均匀；二是管水人员缺乏专业知识，更换闸阀时，闸阀安装不合理，用胶带堵塞了部分管道，减小了过水断面，造成主管来水达不到设计流量；三是木瓜寨、大坪子、龙营村三个村寨没有执行收费管理制度没有征收水费，用水无节制后，破坏分水设施，经查曩宋乡公墓用水量较小，不是影响供水不正常的主要原因，造成小勐藏村供水不正常的主要原因是用水村寨对供水工程管理不善造成的。

对供水不正常的处理结果。一是20日下午安排对闸阀及分水设施进行了修复；二是责令公墓施工单位停止取水；三是21日下午在龙营村召开用水村寨的工程运行管理培训。22日早可恢复正常供水。在下步工作中水利部门将对此事进一步跟踪落实，督促用水单位加强工程运行管理维护，保障供水安全。

梁河县水利局

2020年1月21日