《梁河县曩宋弄坵农村饮水及灌溉水源工程实施方案》
评   审   意   见

2020年2月23日，梁河县水利局组织召开《梁河县曩宋弄坵农村饮水及灌溉水源工程实施方案》（以下简称《实施方案》）技术评审会，会议成立了评审专家组（名单附后）。与会领导、专家组听取了云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司（编制单位）对《实施方案》的汇报后，充分发表意见和建议。 综合大家的发言，形成如下评审意见：

1. 水文

1.1 基本资料

工程区位于曩宋乡关璋村，地处大盈江水系南底河—曩宋河—公众箐下游。水文分析收集了8个邻近站点的相关资料，并做了可靠性、一致性、代表性分析，使用的资料充分，内容规范完整，满足工作深度要求。

1.2 降水
根据所收集的资料情况，建立区域多年平均降水量与高程的相关关系，推求得设计流域多年平均降水量为1548.4mm，基本同意该成果。

1.3 径流

设计流域属无径流资料地区，多年平均径流量采用以梁河水文站为参证站的水文比拟法和等值线查图法两种方法进行计算，经对比分析后选用等值线查图法成果，即多年平均径流量为233.1万m3，基本同意该成果。
同意年径流Cv取0.22，Cs=2Cv。同意径流年内分配典型年在腾冲水文站实测资料中选取，同意按同倍比缩放法推算得的设计径流逐月分配过程。
1.4 洪水

设计流域无实测洪水资料，同意采用暴雨途径法推求设计洪水。流域点暴雨统计参数经移置法和新图集法对比分析后，选用新图集法成果。

同意采用瞬时单位线法推求的设计洪水成果：20年一遇消能防冲洪水洪峰流量为45.2m3/s，24小时洪量为50.6万m3。

同意选用腾冲水文站为参证站的比值法推求的施工期（12～4月）洪水成果：10年一遇的洪峰流量7.4m3/s，24小时洪量为8.9万m3。

1.5 泥沙

基本同意采用土壤侵蚀模数图估算入塘泥沙及其成果：多年平均入库泥沙为1.75万t，其中悬移质沙量1.52万t，推移质沙量0.23万t。

1.6 蒸发

同意流域多年平均水面蒸发量直接移用梁河气象站实测成果，同意多年平均陆面蒸发量和蒸发增损的计算方法及成果。
2. 工程地质

2.1 工程区处于“青、藏、滇、缅、印”巨型“歹”字型构造的西支中段与经向构造体系的复合部位，属腾冲～梁河弧型构造带，坝塘位于大盈江断裂东翼下降盘，距大盈江断裂直线距离8.5km，工程区受大盈江断裂影响明显。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）工程区地震动峰值加速度为0.2g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅷ度。

2.2 坝塘储水范围地层为第三系中新统南林组（N1n），以灰白～深灰色砾岩、砂砾岩、砂岩、泥质粉砂岩为主，局部夹碳质泥岩及褐煤薄层。下卧地层为燕山期黑云母花岗岩（此地层在外围出露于地表），东南岸存在低邻谷，最单薄处宽度0.62～1.1km，邻谷间地层为弱透水性花岗岩，邻谷两侧均有泉水出露，表明存在较高地下水分水岭。其余山体宽厚，无低邻谷，分水岭地下水位高。

基本同意坝塘建成后不存在库区渗漏、库岸基本稳定、无浸没、淹没小和淤积不严重的评价意见。

2.3 坝址区工程地质条件评价
坝基地层为第三系中新统南林组（N1n）：为一套灰白～深灰色砾岩、砂砾岩，分布在河床两岸及大部分库区，坝址区构造不发育，强～弱风化砾岩力学强度较高，同意可修建混凝土重力低坝的地质结论。

鉴于坝基表层岩石有一定透水性，坝基有必要进行防渗处理。同意对坝基采用固结灌浆方案进行处理，基本同意灌浆确定的边界及底界。

2.4 天然建筑材料

2.4.1 同意项目所需要的块石料选用邻近腾冲市石头山料场。有用料为弱风化安山岩、玄武岩，质量满足要求。

2.4.2 同意砂料到盈江县采购的地质建议。盈江砂质量优良，满足设计要求。

3．工程任务和规模

3.1 同意弄坵农村饮水及灌溉水源工程建设主要任务为解决弄坵村、牛场地村的农业灌溉和农村人畜饮水供水，灌溉面积为700亩，供水人口为951人，大小牲畜2063头。

3.2 基本同意设计水平年取2030年；同意灌溉设计保证率取P=80%，农村生活供水保证率取P=95%。

3.3 需水量分析

同意以灌区内各种作物的种植比例以及其灌溉制度、灌水定额，时间为顺序进行叠加得到的万亩供水过程。同意根据灌区面积、万亩综合用水量、灌溉水利用系数计算得到的农业灌溉需水量成果。

同意生活用水对象的预测成果。根据《云南省地方标准（用水定额）》（DB53/T168-2019），农村居民生活用水定额取85L/人•d，大牲畜用水定额取55L/头•d，小牲畜用水定额取35L/头•d，同意该取值及生活需水量计算成果。

3.4 工程规模

经调节计算，同意坝塘规模。其中：坝塘正常蓄水位为1288.0m，设计洪水位为1289.23m，校核洪水位为1289.51m。总库容为4.2万m3，正常蓄水位以下库容2.83万m3，死库容0.13万m3。坝顶高程1290.05m，最大坝高17.15m。

4．水工、施工
4.1 工程等别及建筑物级别
按照坝塘最大坝高17.15m，总库容为4.2m万3。工程等别为Ⅴ等。主要建筑物为5级建筑物，次要及临时建筑物为5级。坝塘设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为100年一遇。符合现行标准。
工程区地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，相应地震基本烈度为Ⅷ度，工程按Ⅷ度设防。

4.2 坝型选择和布置型式

同意坝型为混凝土重力坝。最大坝高17.15m，坝顶总长44.85m。主要由非溢流坝段、溢流坝段和冲沙闸室组成。非溢流坝顶宽3.0m，溢流坝段设3.0m宽人行桥，分2跨布置，单跨跨度5.0m。
4.4 坝基处理
基本同意坝基采用固结灌浆处理。沿坝轴线上、下游各部一排，排距1.5m，孔距3.0m，单孔孔深6.0m。

4.5输水工程

同意坝内埋管方式取水，取水管接入已建管道，埋管管材采用热镀锌钢管，外径Dw250mm，管壁厚度为6mm。管道连接方式为法兰连接。

4.6金属结构

基本同意弄坵坝塘设1.0×1.0m冲沙闸一道，启闭设备选用QPQ160-15m卷扬式启闭机。
4.7施工

基本同意枯季施工导流的洪水标准为10年一遇，基本同意施工导流方案和导流建筑设计。一个枯期完成施工，总工期5个月。
基本同意施工方法、工艺。
5.环境保护设计

5.1基本同意生产、生活废水及生活垃圾处置措施。

5.2基本同意施工粉尘、建筑垃圾及噪声防治措施。
5.3 基本同意施工影响区域人群健康保护措施。

5.4基本同意水土流失防治措施。
5.8基本同意环境保护投资为2.14万元。

6.水土保持设计

6.1编制的“水土保持篇章”基本符合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2018）要求。

6.2基本同意防治责任范围为项目建设区和直接影响区。

6.3坝塘工程占地、土石方平衡、施工组织设计、施工工艺等方面不存在限制工程建设的水土保持制约因素，工程建设可行。

6.4基本同意水土流失预测结果。本工程开挖方为25441m3(包括土方石方17833m3，表土7608 m3)，填筑砌筑量为2265m3，表土利用量9119m3；外借761m3，产生永久弃渣量为23937m3/1118m3 (自然方/松方，松方系数1.3)。 

6.5基本同意水土流失防治分区和水土保持措施的总体布局。

6.6基本同意水土保持投资概算为12.63万元。其中：工程措施费5.60万元，植物措施费5.05万元，临时措施费1.37万元，独立费用0.24万元，预备费0.37万元。
6.7下阶段应加强水土保持后续设计，加强监督、监测和管理工作，确保水土保持措施顺利实施。
7、工程建设征地与移民安置
7.1工程总占地面积49.28亩，其中：永久用地面积38.77亩（包括淹没区、枢纽工程、永久进场道路用地），临时用地面积10.51亩（包括弃土场、施工驻地用地）。征用耕地对涉及村民委员会影响甚微，征地后不影响到项目区群众的生产生活的评价结论。
7.2基本同意概算投资仅计列税费，不计列补偿费估算投资47.66万元。
8．设计概算

8.1投资的编制方法、依据，符合云南省水利厅、云南省发展和改革委员会文件云水规计[2016]171号文及水总[2014]429号文规定。

8.2主要材料预算价格基本合理，为2019年12月价格水平。

8.3勘测设计费及监理费计算符合勘察设计费按照国家计委计价格【2002】10号文颁发的《工程勘察设计收费定额计算》，工程监理费按照发改价格【2007】670号文计算。

8.4 经评审，《实施方案》概算总投资为628.72万元。
综上所述，专家组同意通过评审。
附：1.工程特性表

    2.专家组成员名单

2020年2月23日
梁河县曩宋乡弄坵坝塘特性表
	序号
	名      称
	单 位
	数量
	备 注

	一
	水文
	　
	　
	　

	1
	流域面积
	km2
	3.88
	　

	2
	多年平均年径流量
	万m3
	233.1
	　

	3
	设计洪水
	　
	
	　

	　
	设计洪峰流量
	m3/s
	30.0
	　P=5%

	　
	校核洪峰流量
	m3/s
	40.8
	　P=1%

	　
	设计洪水洪量（24h）
	万m3
	36.0
	　P=5%

	　
	校核洪水洪量（24h）
	万m3
	46.5
	　P=1%

	5
	蒸发
	　
	
	　

	　
	水面蒸发
	mm
	1135.1
	　

	　
	蒸发增损
	mm
	186.7
	　

	二
	工程规模
	　
	
	　

	1
	弄坵坝塘
	　
	　
	　

	①
	特征水位
	　
	　
	　

	　
	校核洪水位
	m
	1289.51
	　

	　
	设计洪水位
	m
	1289.23
	　

	　
	正常蓄水位
	m
	1288.00
	　

	　
	死水位
	m
	1278.00
	　

	②
	容积
	　
	　
	　

	　
	总库容
	m3
	41987
	　

	　
	正常蓄水位以下库容
	m3
	28264
	　

	　
	调节库容
	m3
	27085
	　

	　
	死库容
	m3
	1279
	　

	2
	输水工程
	　
	　
	　

	　
	DN250钢管道
	m
	44.00
	平距（斜长）

	三
	工程效益
	　
	　
	　

	1
	灌溉面积
	万亩
	0.07
	　

	　
	保证率
	　
	80%
	　

	　
	年引水总量
	万m3
	28.5
	　

	2
	供水人口
	万人
	0.095
	

	
	保证率
	　
	95%
	

	
	年供水总量
	万m3
	7.0
	

	四
	淹没及工程占地
	　
	　
	　

	1
	工程永久占地
	亩
	34.0
	　包括淹没及枢纽区

	2
	工程临时占地
	亩
	15.28
	　

	五
	主要建筑物
	　
	　
	　

	1
	弄坵坝塘
	　
	　
	　

	　
	坝型
	　
	埋石混凝土重力坝
	　

	　
	坝顶高程
	m
	1290.05
	　

	　
	最大坝高
	m
	17.15
	　

	　
	坝轴线长
	m
	44.85
	　

	　
	坝顶宽
	m
	3.0
	　

	　
	溢流坝段长
	m
	11.4
	　

	　
	冲沙闸
	m
	1.0×1.0
	宽×高

	2
	输水工程
	　
	　
	　

	　
	DN250输水热镀锌钢管
	m
	44
	平距（斜长）

	　
	进口管轴高程
	m
	1279.00
	　

	六
	金属结构和辅材

	1
	弄坵坝塘钢闸门

	　
	冲沙闸1.0×1.0
	套
	1
	　

	2
	DN250输水热镀锌钢管
	长44m，管壁厚度6mm，重量1.59t

	　
	管道阀门
	闸阀2个

	七
	施工期
	　
	　
	　

	　
	总工期
	月
	5
	　

	　
	准备期
	月
	1
	　

	　
	主体工程施工期
	月
	3
	　

	　
	完建期
	月
	1
	　

	八
	经济指标
	　
	　
	　

	　
	总投资
	万元
	628.78
	　


[image: image1.png]9 7 B 3 R e SRR AR B T SR AR TR S R

WHERAL B
B | # 4 s 2 % 4
1 Féﬂﬁf) BT AI. I ,ﬂ%’/b
2 B B AKX HK /Q/%.é
S I temk | A2fF
4 72 IR0, TAE k. Ak FW*K
s | meE | WI.a0m|  #&% 1%

LUK ,{{j, -

2020452 F 23 H





- 6 -
- 7 -

