
梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程

初步设计报告审查意见

梁河县水利局于2023年2月23日组织了专家组对德宏州水利电力勘察设计院编制的《梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）进行了技术评审，与会专家和代表听取了设计单位—德宏州水利电力勘察设计院的成果汇报后，认真地进行了讨论和评审，提出了修改意见和建议。设计单位根据专家组的意见和建议，对《初设报告》进行了修改完善。专家组认为修改完善后的《初设报告》基本达到规程、规范对本阶段设计内容和深度的要求。具体评审意见如下：
一、水文

帮读灌溉工程取水坝位于梁河县河西乡丝光坪村打水河洼，取水坝高程1724.0m，取水坝位置流域面积5.12km2，河长1.54km，比降221.9‰。
1、基本同意年径流计算采用云南省水资源综合规划成果--径流等值线图，量算得取水坝以上流域年径流量的统计参数，年内分配根据箐头河水库年内分配计算。

2、基本同意年洪水计算采用无资料地区规范推荐使用的暴雨洪水等值线法推求各设计断面的设计洪峰流量。

3、基本同意枯期洪水计算移用木康水文站汛期与枯期统计参数进行计算施工期洪水流量。

二、工程地质

（一）区域构造稳定性及地震动参数
基本同意区域构造稳定性及地震动参数部分的评价。据1:400万《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），工程区地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期为0.45s，对应地震基本烈度为Ⅷ度。

（二）工程地质
基本同意取水坝和管道工程地质的评价。

1、取水坝工程地质 
取水坝两岸岸坡地表多为第四系残坡积层覆盖，厚度一般2.0m～7.0m，河谷冲洪积层厚度一般1.5m～6.0m。
2、管道工程地质 
管道工程位于盆地边缘残丘地形，地形较平缓，沿途多耕地及村落分布。地表多被第四系残破积层（Qeld）及冲洪积层（Qalp）覆盖，厚2.0m～6.0m 不等。

基本同意将基础置于第四系残坡积层或全、强风化地层相对密实部位，并对管道进行深埋处理。穿过冲沟处建议进行防冲处理。

（三）天然建筑材料

基本同意本工程施工所需的块石料场、砂料场的选择。

三、工程任务和规模

（一）工程任务

梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程主要缓解灌区灌溉缺水问题，保证灌溉面积1030 亩，改善灌溉面积1026 亩，工程建设是必要的。 

（二）设计水平年及设计标准

1、设计水平年

基本同意现状基准年为2020年，设计水平年为2030年。

2、设计标准

基本同意灌溉保证率取P=80%。

（三）灌溉制度设计

1、灌区范围

河西灌区涉及上勐连、下勐连、帮读等自然村，灌溉面积为 2056 亩。
2、灌溉制度

基本同意直接引用箐头河水库灌区资料成果：

（1）P=80%设计保证率下万亩总灌溉（净）定额为：现状年319.3万m3/万亩，设计水平年365.7万m3/万亩。

（2）设计灌水率为0.672m3/s/万亩。

3、灌溉水利用系数

基本同意设计水平年，灌溉水利用系数提高到0.91。

（四）供水平衡分析

基本同意灌区水量供需平衡分析结论：梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程农田灌溉设计年供水量为41.39万m3，设计灌溉面积为1030 亩，改善灌溉面积1026 亩。

（五）工程规模

基本同意灌区工程规模的设计成果：

1、帮读灌溉工程 
梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程由取水坝、输水管道及芒杏沟修复工程组成；取水坝为浆砌石坝，最大坝高2.5m，坝轴线长5m；输水管道为K10级球墨铸铁管，管径为DN200～DN250，管道长10.30Km，设计引水流量0.07m3/s，设计农业灌溉供水量41.39万m3，保证灌溉面积1030亩，改善灌溉面积1026亩。 
2、芒杏沟 
修复明渠长度340m，敷设DN300双壁钢带波纹管长度315m。
四、工程布置及建筑物
（一）工程等别及设计标准

基本同意梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程属小（2）型工程，工程等别为Ⅴ等。。其中主要建筑物为5级建筑物，次要及临时建筑物为5级。设计洪水重现期为10年，校核洪水重现期为30年～20年。

（二）工程选址及选线
1、基本同意取水坝位置的选择。

2、基本同意输水管线的选择。

（三）取水坝设计

1、基本同意取水坝采用低坝取水方案：修建一道浆砌石取水坝，在坝上取水进入过滤池。

2、基本同意取水坝断面尺寸：顶宽1.6m，溢流段长度为5m，导流墙宽度为0.6m，溢流段坝体高度为2.5m，溢流段上游坝坡为铅直，下游坝坡为1：1，导流墙迎水面及背水面均为铅直。

3、基本同意取水坝的溢流段过水能力、坝体稳定的计算方法和计算成果。
（四）管道工程设计

1、基本同意管道的布置：管道沿打水河洼左岸至丝瓜坪道路，沿丝瓜坪道路过上勐连、下勐连，绕河西中学，穿过香云寺后山洼至小软腰后接箐头河大沟。管线总长10.30km。设计引水流量0.07m3/s，保证灌溉面积1030亩，改善灌溉面积1026亩。

2、基本同意管道材料的选择：通过内外涂塑复合钢管、球墨铸铁管、预应力钢筋混凝土管、螺旋钢管的比较后，选择球墨铸铁管。

3、基本同意管道起点高程为1722.60m，管道设计流量为0.07m3/s。
4、基本同意管道的管径计算和比选成果：管径采用DN200～DN250两种规格。

5、基本同意管道的水力计算成果和压力复核成果。

6、基本同意为防止水流对管道淘刷，保证管道运行安全，对输水管K0+440～K0+445段管道采用混凝土防护，厚度1.0m，宽度0.8m，长度5m。

7、基本同意对管道配件的设计：共布置支墩783座；23个镇墩；7个排气阀；7个排泥阀；2个检修（控制）闸阀，2个流量计。
（五）基本同意对芒杏沟的设计成果：

芒杏沟因灾受损，本次进行修复，修复明渠长度340m，敷设DN300双壁钢带波纹管长度315m。

五、施工组织设计

（一）基本同意施工总布置及主体工程施工方法、交通布置。需扩建施工临时道路3.5km。

（二）基本同意工程所需建筑材料，选择外购。

（三）基本同意施工总进度计划，总工期按6个月控制，其中工程准备期1个月，主体工程施工期4个月，工程完建期1个月。

（四）设计单位应对所有项目的工程量负责，严禁高估冒算。

六、设计概算

（一）同意设计概算采用的编制办法和编制依据。
（二）基础单价基本合理，按2023年1月份价格水平。
（三）建议下一阶段优化设计方案，进一步落实水泥、燃油、砂石料等材料价格，综合单价与当地劳务市场水平相适宜。

（四）经审定，工程概算总投资529.72万元，其中建筑工程104.31 万元，金属结构设备及安装工程388.20万元，临时工程9.85万元，独立费用27.37万元。
（五）建议技施设计阶段按照有关规定编制施工图预算，做好施工招标工作，严格控制工程投资。

附表：1、梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程概算投资审定表
      2、专家组成员名单 
专家组组长：

                            2023年3月1日

附表1

梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程概算投资审定表
	序
	工程或费用名称
	审定投资(万元)
	备   注

	　
	
	建 安
	设 备
	独 立
	合
	

	号
	
	工程费
	购置费
	费 用
	计
	

	Ⅰ
	工程部分投资
	　
	　
	　
	　
	

	一
	第一部分：建筑工程
	104.31 
	　
	　
	104.31 
	

	1
	取水坝
	2.78
	
	
	2.78
	

	2
	闸阀井
	3.65
	
	
	3.65
	

	3
	镇墩
	2.56
	
	
	2.56
	

	4
	支墩
	16.38
	
	
	16.38
	

	5
	引水管道
	62.86
	
	
	62.86
	

	6
	芒杏沟
	16.07
	
	
	16.07
	

	二
	第二部分：机电设备及安装工程
	
	
	
	
	

	三
	第三部分：金属结构设备安装工程
	63.17 
	325.02
	　
	388.20
	

	
	灌溉管道
	63.17 
	325.02
	　
	388.20
	

	四
	第四部分：施工临时工程
	9.85
	　
	　
	9.85
	

	1
	导流工程
	0.31
	
	
	0.31
	

	2
	施工交通工程
	8.75
	
	
	8.75
	

	3
	施工场外供电工程
	
	
	
	
	

	4
	施工房屋建筑工程
	0.53
	
	
	0.53
	

	5
	其他施工临时工程
	0.27
	
	
	0.27
	

	五
	第五部分:独立费用
	　
	　
	27.37 
	27.37 
	

	1
	建设管理费
	　
	　
	5.02 
	5.02 
	

	2
	工程建设监理费 
	　
	　
	4.50
	4.50
	

	3
	质量抽检费
	　
	　
	1.77 
	1.77 
	

	4
	审计费
	　
	　
	1.00 
	1.00 
	

	5
	生产准备费
	　
	　
	4.71 
	4.71 
	

	6
	科研勘测设计费
	　
	　
	15.07
	15.07
	

	 
	一至五部分合计
	177.33 
	325.02 
	27.37
	529.72
	

	七
	基本预备费
	　
	　
	　
	1088.14 
	

	八
	静态总投资
	　
	　
	　
	529.72
	

	九
	总投资
	　
	　
	　
	529.72 
	


梁河县河西乡邦读村产业配套灌溉引水工程初步设计评审

专家组成员名单

	序号
	姓名
	专业
	职称
	签字

	1
	张自和
	概算
	高工
	

	2
	尹自令
	规划
	高工
	

	3
	张继兴
	水工
	高工
	


专家组组长：

日    期： 2023年3月1日
- 16 -
- 13 -

