
梁河县2020年州级扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程
实施方案
梁河县水利局勘测设计队

二O二0年六月

责 任 表

核  定: 许兴恩

审  查: 李仲培

报告编写: 张继兴
参加工作人员：赵兴早、田正堂、杨荣湘

目  录

11. 概 况


11.1基本情况


41.2工程建设的必要性和可行性


41.2.1工程建设的必要性


51.2.2工程建设的可行性


51.3工程建设任务


62. 设计规模


62.1 设计标准


72.2 供水规模分析


92.3编制依据


93. 工程设计


93.1工程设计


93.1.1九保乡那峦傣社自然村饮水工程


103.1.2九保乡田园自然村饮水工程


103.1.3河西乡芒岗自然村饮水工程


103.1.4河西乡大勐武然村饮水工程


103.1.5河西乡小勐武然村饮水工程


113.1.6曩宋乡小芒丙自然村饮水工程


113.1.7曩宋乡马仑自然村饮水工程


113.2设计要求


113.3设计供水规模分析


123.4净水工艺流程图：


123.5工艺流程


133.6一体化净水设备


193.7净水设备管理房


234. 施工组织设计及进度计划


234.1 工程概述


254.2 施工条件


254.2.1 气候


254.2.2 建筑材料


254.2.3 对外交通条件


264.2.4 工程特点


264.3 施工总平面布置


264.3.1 布置原则


264.3.2 施工水、电及通讯


274.3.3 施工场地布置及交通


274.3.4混凝土系统布置


274.3.5施工材料采购


274.4 工程施工方法


284.5 施工进度计划


305 工程概算


305.1工程概况


305.2投资概算编制依据及编制方法


305.2.1编制依据


315.2.2基础单价


315.2.3费率标准


325.2.4编制方法


395.3  资金筹措


396. 经济评价及环境影响评价


396.1 效益评价


396.1.1 社会效益


406.2 环境影响评价


406.2.1 工程对环境的有利影响


406.2.2 工程对环境的不利影响


417. 工程建设与管理


417.1工程建设期管理


417.1.1施工管理


427.1.2质量管理


437.1.3资金管理


437.2工程建后管理


437.2.1运行管理


447.2.2源水保护


458. 经济评价及环境影响评价


458.1 效益评价


468.2 环境影响评价


468.2.1 工程对环境的有利影响


468.2.2 工程对环境的不利影响



附件：施工设计图             

1. 概 况

1.1基本情况

梁河县地处云南西部，隶属于云南省德宏傣族景颇族自治州，县境南北最大纵距49公里，东西最大横距45公里。地理位置在东经98º06´—98º31´，北纬24°31′—24°58′之间，东与龙陵、潞西接壤，南与陇川、盈江紧靠，北部与腾冲毗邻，梁河县辖6乡3镇，62个村委会，4个社区，394个自然村，684个村民小组。2018年末，全县总户数48497户，总人口为17.2888万人，其中：农村总人口15.358万人。

为全面落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话精神，梁河县水利局按照省、州解决“两不愁三保障”突出问题和持续开展“重精准、补短板、促攻坚”专项行动推进会议的部署和要求，在县委、县政府的安排下，梁河县水利局迅速组成了工作组，对辖区内的饮水困难村寨开展拉网式排查，经排查目前急需解决水质不达标村寨共7个村寨。

1、九保乡那峦傣社饮水工程概况

那峦傣社组隶属于九保乡丙盖村委会，属于山区，位于九保乡东部，距离村委会3.0公里，全村辖1个村民小组，有52户235人（其中建档立卡贫困户5户，19人），该村已建成蓄水池1座、输、配水管网已配套，由于该村取水水源为洼子水，一到雨季水质浑浊，村民取水后不能直接饮用，需新建一体化净水处理设备来处理饮水浑浊度，该村目前饮水安全得不到保证。

2、九保乡田园自然村饮水工程概况

田园自然村隶属于九保乡安乐村委会，属于坝区，位于九保乡南部，距离村委会15.0公里，全村辖1个村民小组，41户 185人（其中建档立卡贫困户2户，8人），该村已建成蓄水池1座、输、配水管网已配套，由于该村取水水源为洼子水，一到雨季水质浑浊，村民取水后不能直接饮用，需新建一体化净水处理设备来处理饮水浑浊度，该村目前饮水安全得不到保证。

3、河西乡芒岗自然村饮水工程概况

芒岗自然村隶属于河西乡芒杏行政村，属于山区，位于河西东北方向，距离乡政府3公里，海拔1162米，全村辖1个村民小组，有农户58户，261人（其中建档立卡贫困户9户，37人），目前该村以建取水工程，蓄水池工程、输水管网已基本完善。该村取水水源为洼子水，一到雨季水质浑浊，村民取水后不能直接饮用，需新建一体化净水处理设备来处理饮水浑浊度，饮水安全得不到保证。
4、河西乡大勐武自然村饮水工程概况

大勐武村隶属于河西乡赖连行政村，属于山区，位于河西乡东北方向，距离乡政府7.5公里，距村委会4.0公里海拔1330米，全村辖1个村民小组，有农户110户，494人，涉及贫困人口13户55人。目前该村取水工程、蓄水池、输配水管网已基本完善。经过调查，该村取水水源为洼子水，一到雨季水质浑浊，村民取水后不能直接饮用，需新建一体化净水处理设备来处理饮水浑浊度，饮水安全得不到保证。

5、河西乡小勐武自然村饮水工程概况

小勐武自然村隶属于河西乡来连村委会，属于山区，位于河西乡东北方向，距离乡政府5.8公里，距离村委会2.6公里，全村辖1个村民小组，有农户103户，463人，（其中建档立卡贫困户13户，52人），该村已建成蓄水池1座、输、配水管网已配套，经过调查，该村取水水源为洼子水，一到雨季水质浑浊，村民取水后不能直接饮用，需新建一体化净水处理设备来处理饮水浑浊度，饮水安全得不到保证。

6、曩宋乡小芒丙自然村饮水工程概况

小芒丙自然村隶属曩宋阿昌族乡瑞泉村委会，属于坝区，位于曩宋阿昌族乡西南方向，距离乡政府4.6公里，距瑞泉村委会1.3公里，全村辖2个村民小组，有农户53户，240人（其中建档立卡贫困户9户，35人）。该村已建成取水池、蓄水池1座、输、配水管网已配套，经过调查，该村取水水源为洼子水，一到雨季水质浑浊，村民取水后不能直接饮用，需新建一体化净水处理设备来处理饮水浑浊度，饮水安全得不到保证。

7、曩宋阿昌族乡马仑自然村饮水工程概况

马仑自然村隶属曩宋阿昌族乡河东村委会，属于山区，位于曩宋阿昌族乡东南方向，距离曩宋阿昌族乡政府10.2公里，距离河东村委会1.4公里，全村辖2个村民小组，有农户218户979人（其中建档立卡贫困户54户，166人）。目前该村取水池、蓄水池、输配水管网已基本完善，经过调查，该村取水水源为洼子水，一到雨季水质浑浊，村民取水后不能直接饮用，需新建一体化净水处理设备来处理饮水浑浊度，饮水安全得不到保证。

1.2工程建设的必要性和可行性

1.2.1工程建设的必要性

根据梁河县当前扶贫攻坚脱贫出列的要求，农村饮水必须达到安全饮用标准，扶贫攻坚工作任务艰巨，水利扶贫工作任务还很重，部分村寨饮水水质不大标，建设一体化净水处理设备工程十分必要。
1、实施农村饮水安全工程是全面建成小康社会的必然要求
党的十八大和十八届三中、四中、五中全会提出到2020年我国要全面建成小康社会，而保障农村饮水安全是全面建成小康社会的重要内容之一。我国改革开放以来，农村经济社会得到快速发展，广大农民群众的温饱问题已基本解决，并且农村居民的居住、电力、交通、通讯等条件已逐步得到改善，生活水平普遍提高。但农村饮水工程设施建设基本停留在较低水平，明显滞后于其他农村基础设施建设。

由于受农村饮水工程项目资金限制，供水输水管网不能按计划全面铺设入户，大部分村镇由于水质、水压不达标，致使其庭院经济、家庭副业、养殖业等发展受限，直接影响了农民的收入，因此实现乡镇农村供水管网配套全覆盖，保证受益区农户均能饮用到干净安全的自来水，是农村广大农民群众盼望已久的心愿，是促进农村社会和谐稳定的需要，是发展农村水利事业的需要，是适应全面建成小康社会的需要，是我们党和国家为广大农村农民群众办实事和与群众心连心的最真实体现。

2、为全面落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”外加饮水安全保障突出问题座谈会上的讲话精神，梁河县水利局按照省、州解决“两不愁三保障”外加饮水保障突出问题和持续开展“重精准、补短板、促攻坚”专项行动推进会议的部署和要求，是现阶段开重要工作任务。
3、从排查出来现状饮水存在水质不达标等问题，受多重因素的影响，饮水达不到农村饮水安全要求，对工程区建设提高饮水安全直接工程，是人民饮水的需要。
1.2.2工程建设的可行性

（1）水资源丰富，梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候，梁河县年平均降水量为1415.5mm，降雨量丰富，为地表径流均补给的主李来源，水利条件优越。

（2）项目区所在镇、村干部能力强，班子团结，项目区群众由于常年受旱涝灾害及干旱缺水的影响，项目建设是当地群众最迫切的愿望，对项目建设积极性很高，有利于工程建设项目的实施和运行维护。

（3）项目区规划指导思想明确，发展思路清晰，现场踏勘详细，调查了解充分，确保了项目规划设计的科学性。

(4)工程建设资金有保障。根据德财整合〔2020〕6号《德宏州财政局关于下达2020年州级财政专项资金的通知，和<<梁河县人民政府关于同意2020年第二批财政扶贫涉农资金分配方案的批复》梁政复[2020]226号文件要求，州级扶贫专项资金95万元。

综上所述，项目从政策支持、建设组织、资金保障、工程规划、施工技术等方面都是可行的，该项目的实施为项目区群众脱贫致富奔小康及建设社会主义新农村打下坚实的基础，创造良好的基础条件。
1.3工程建设任务

经排查梁河县目前急需解决饮水困难村寨共7个村寨进一步解决排查出来的问题，梁河县水利局积极向县委、县政府，州水利局反映争取项目资金，实施饮水安全困难村寨7个，新建一体化净水处理设备8套，以提高饮用水标准，共建设一体化净水处理设备7件，其中：河西乡4套，九保阿昌族乡2套，曩宋阿昌族乡2套，解决635户，2857人，（其中建档立卡贫困户105户，372人）的饮水不安全问题。详见下表。

工程建设任务计划表

	序号
	工程名称
	所在乡镇
	受益户数（户）
	受益人口（人）
	建档立卡人口（人）
	备注

	1
	丙盖村委那峦傣社
	九保乡
	52
	235
	19
	

	2
	安乐村委会田园村
	九保乡
	41
	185
	8
	

	3
	芒杏村委会芒岗
	河西乡
	58
	261
	37
	

	4
	来连村委会大勐武
	河西乡
	110
	494
	55
	

	5
	来连村委会小勐武
	河西乡
	103
	463
	52
	

	6
	瑞泉村委会小芒丙
	曩宋乡
	53
	240
	35
	

	7
	河东村委会马仑村
	曩宋乡
	218
	979
	166
	

	　
	　合计
	3乡镇
	635
	2857
	372
	


2. 设计规模

2.1 设计标准

      (一) 用水量标准

根据《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）和《云南省地方标准》（DB53/T 168-2008），综合考虑现状用水量、用水条件及其设计年限内的发展变化、水源条件、制水成本和类似工程的供水情况，结合梁河县的人民群众的生活习惯，最高日居民用水定额取90 L/（人·d）。

 (二)水质标准

本次涉及的供水工程，水源水质要求达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）规定；受水源、技术、管理等条件限制的Ⅳ型、Ⅴ型供水工程，生活饮用水水质应符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的要求。
(三)水压要求

集中供水工程配水管网最不利点（水龙头处）在用水相对较集中的区域确定，按单层5m的最小服务水头，建筑物每增加一层增加3.5m计算，且最大压力水头不超过40m。集中供水点解决的地方为农村，按三层楼房计，最小服务水头为14m。

（四）设计年限

根据当前乡镇经济水平，发展规划，供水系统各设备的使用寿命，以及工程效益的充分发挥，借鉴已成工程经验综合确定为15年。

2.2 供水规模分析

梁河县2020年第二批中央统筹整合涉农资金农村饮水巩固提升工程的用水量包括居民生活用水量、庭院用水量、牲畜和其他用水量。供水规模设计如下：

①设计用水人口按下式计算：


[image: image12.jpg]e @ all =

O




式中：P—设计用水居民人数，人；

Pa—供水范围内的现状人口，人；

R—设计年限内人口的自然增长率，为7.59‰；

n—工程设计年限，为15年；

②居民生活用水量按下式计算：


[image: image2.wmf]1

1000

Pq

W

=


式中：W1—居民生活用水量，m3/d；

q—最高日居民生活用水定额，L/（人·d）。

③管网漏失水量和未预见水量，按上述用水量之和的15%计算。

④最高日供水量（供水规模）为：


[image: image3.wmf]`

1

15

.

1

W

W

´

=


⑤供水规模：


[image: image4.wmf]24

T

W

W

=


各村工程供水规模计算结果见表2—1。

	      各村工程供水规模计算表          表2—1

	序号
	乡镇
	行政村
	自然村
	解决户数（户）
	解决人数（人）
	供水规模（m3/d）

	1
	九保乡
	丙盖村
	那峦傣社
	52
	235
	26.91 

	2
	九保乡
	安乐村
	田园村
	41
	185
	21.18

	3
	河西乡
	芒杏村
	芒岗
	58
	261
	21.88 

	4
	河西乡
	来连村
	大勐武
	110
	494
	56.56

	5
	河西乡
	来连村
	小勐武
	103
	463
	53.01 

	6
	曩宋乡
	瑞泉村
	小芒丙
	53
	240
	27.48 

	7
	曩宋乡
	河东村
	马仑自然村
	218
	979
	112.09 

	总计
	3个乡镇
	　
	　
	635
	2857
	319.11 


2.3编制依据

1、《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）；
2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》（CJJ101-2004）；

3、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

4、《农村人饮安全项目建设管理办法》。
3. 工程设计

梁河县2020年州级扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程规划的编制，根据水利工程设施严重情况，本着先改造严重的、急需解决生活用水的原则，对部分村寨工程进行新建一体化净水处理设备工程，本次项目共建农村饮水一体化净水处理设备工程7个自然村，工程建设内容主要有：新建净水处理设备7套，新建一体化净水处理设备房7间。
3.1工程设计

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL52—2000）规定，本工程等级为V等，主要建筑物为5级。

3.1.1九保乡那峦傣社自然村饮水工程

那峦傣社组隶属于九保乡丙盖村委会，属于山区，位于九保乡东部，距离村委会3.0公里，全村辖1个村民小组，有52户235人（其中建档立卡贫困户5户，19人）本次工程建设内容主要为：新建2m3/h全自动净水设备1套，净水设备管理房1间面积19.68m2。
3.1.2九保乡田园自然村饮水工程

九保乡田园自然村41户 185人涉及贫困人口8人，经水利局专业技术人员到现场实地勘查，该村取水水源为洼子水，一到雨季水质混浊，水质不达标，需新一体化水处理设备工程来改善水质，主要工程建设内容，新建2m3/h全自动净水设备1套，净水设备管理房1间面积19.68m2。
3.1.3河西乡芒岗自然村饮水工程

河西乡芒岗自然村58户261人，涉及贫困人口37人，经梁河县水利局专业技术人员到现场实地勘查，该村取水水源为洼子水，一到雨季水质混浊，水质不达标，需新一体化水处理设备工程来改善水质，主要工程建设内容，新建2m3/h全自动净水设备1套，净水设备管理房1间面积19.68m2。
3.1.4河西乡大勐武然村饮水工程

河西乡大勐武自然村110户494人，涉及贫困人口37人的饮水不安全问题。经梁河县水利局专业技术人员到现场实地勘查，该村取水水源为洼子水，一到雨季水质混浊，水质不达标，需新一体化水处理设备工程来改善水质，主要工程建设内容，新建3m3/h全自动净水设备2套，净水设备管理房2间面积54.0m2。
3.1.5河西乡小勐武然村饮水工程

河西乡小勐武自然村103户，463人涉及贫困人口52人，经县水利局工程技术人员实地勘查该村取水水源为洼子水，一到雨季水质混浊，水质不达标，需新一体化水处理设备工程来改善水质，主要工程建设内容，新建4m3/h全自动净水设备1套，净水设备管理房1间面积30.0m2。
3.1.6曩宋乡小芒丙自然村饮水工程

曩宋乡小芒丙自然村53户240人涉及贫困人口35人,经县水利局工程技术人员现场勘查测量，该村取水水源为洼子水，一到雨季水质混浊，水质不达标，需新一体化水处理设备工程来改善水质，主要工程建设内容，新建3m3/h全自动净水设备（过滤罐）1套，净水设备管理房一间面积27.0m2。
3.1.7曩宋乡马仑自然村饮水工程

曩宋乡马仑自然村218户979人涉及贫困人口166人，经县水利局工程技术人员现场勘查测量该村取水水源为洼子水，一到雨季水质混浊，水质不达标，需新一体化水处理设备工程来改善水质，主要工程建设内容，新建10m3/h全自动净水设备1套，净水设备管理房1间面积36.41m2。
3.2设计要求

1）水量：根据设计要求，设计流量按1-20m3/h，按每天12小时计。

2）按照常规水质，主要为浑浊度超标。

3）处理后水质浊度≤1NTU。

3.3设计供水规模分析

	各村寨供水规模及净水处理规模计算表

	序号
	乡镇
	村委会
	自然村（组）
	受益户数（户）
	受益人口（人）
	设计供水规模（m3／d）
	选择净水处理规模（m3／h）
	数量

（套）
	备注

	1
	九保乡
	丙盖村
	那峦傣社
	52
	235
	26.91
	2
	1
	选择净水处理规格按设计供水规模的1/12计算

	2
	九保乡
	安乐村
	田园村
	41
	185 
	21.18
	2
	1
	

	3
	河西乡
	芒杏村
	芒岗
	58
	261 
	21.88
	2
	1
	

	4
	河西乡
	来连村
	大勐武
	110
	494
	56.56
	3
	2
	

	5
	河西乡
	来连村
	小勐武
	103
	463 
	53.01
	4
	1
	

	6
	曩宋乡
	瑞泉村
	小芒丙
	53
	240 
	27.48
	3
	1
	

	7
	曩宋乡
	河东村
	马仑自然村
	218
	979
	112.09
	10
	1
	

	
	3
	6
	7
	635
	2857
	
	　
	8
	


3.4净水工艺流程图：

     正压投加装置                                缓释消毒器

[image: image1.wmf]n

a

R

P

P

)

1

(

+

=

[image: image10.png]


[image: image11.wmf]
[image: image5.jpg]FERER

R )
: kit
WAL 64T B2 ) | ZBEE i ) i
EExP |SIH—#ABKRE TEREE #E #HE =L





原水为山箐水，自流到净水设备，正压投加设备投加聚氯化铝混凝剂，经净水设备处理后，再经缓释消毒装置消毒处理流入清水池后送入用户。

3.5工艺流程

源水依靠势能自流，用无电型正压投加设备投加聚氯化铝混凝剂，并经管道瞬间混合（管式静态混合器），进入净水器的微絮凝和凝絮区，把水中的细小颗粒悬浮物凝聚成大颗粒，进入滤室进行过滤，由于滤层的截阻和吸附水中颗粒，进一步去除水中细微颗粒，滤后水即可随消毒液一起进入清水池贮存备用。

3.6一体化净水设备

 [image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



            自动Ⅰ型                                 自动Ⅱ型 
3.6.1净水设备的设计构造

净水器滤池填料部分采用天然石英砂和天然卵石，作为滤池的滤料填料，避免石英砂强度不足随时间的流失。反冲洗为传统的无阀滤池结构，过滤过程中滤层阻力逐渐增加，虹吸上升管中的水位相应上升，将虹吸管中的空气从虹吸下降管中挤出，穿过水封井逸出大气中。水位上升高度到虹吸辅助管管口时，水从辅助管流下，经抽气管抽除虹吸管中的空气，这时虹吸上升管和下降管中的水位同时上升，最终两者汇合，形成连续虹吸水流，于是冲洗水箱的水通过滤层反冲洗，滤层膨涨，冲洗废水由排水虹吸管经过水封井，排水沟入沟渠。当水箱水位降到虹吸破坏斗以下时，虹吸破坏，冲洗结束，重新开始过滤，进入下一个周期。设备的所有工作过程均是完全无人操作状态下自动完成，能保质保量地生产合格的洁净水。
 1-15t/h一体化净水设备的有关参数

	规格型号
	处理流量
	净水设备规格
	管道混合器
	配套消毒设备

	SZ-1
	1t/h
	Φ700×2200
	DN32
	500×200×600mm

	SZ-2
	2t/h
	Φ800×3220
	DN40
	500×200×600mm

	SZ-3
	3t/h
	Φ900×3250
	DN40
	500×200×600mm

	SZ-4
	4t/h
	Φ1000×3400
	DN40
	500×200×600mm

	SZ-5
	5t/h
	Φ1100×3500
	DN50
	500×200×600mm

	SZ-6
	6t/h
	Φ1200×3800
	DN50
	500×200×600mm

	SZ-8
	8t/h
	Φ1400×4000
	DN65
	500×200×600mm

	SZ-10
	10t/h
	Φ1600×4100
	DN65
	800×200×600mm

	SZ-12
	12t/h
	Φ1800×4300
	DN80
	800×200×600mm

	SZ-15
	15t/h
	Φ2000×4400
	DN80
	800×200×600mm


3.6.2管道混合器

1、结构特点

管式静态混合器整件均为钢质结构，具有坚固耐用、结构简单、不需专门占用场地、安装容易、投资少、使用寿命长、混合效率高等特点，在运行过程中无任何有害物质析出。

2、工作原理

管式静态混合器是在混合管道内安设一系列特殊设计的螺旋状混合单体，每两个相邻的形状相同的单体，方向相反交叉地固定在管道内，运行中单体本身不发生旋转运动，混合器内也无任何转动部件，而是以水流的动能和为混合的能量，流体在混合单体内流动时，每一单体将水流一分二，混合器的总分流数将按单体的数量成几何级数递增，这种混合作用称为成对分流混合，而由于相邻的混合单体方向相反，使水流为不断产生方向相旋涡和反旋涡，称之谓滑交叉混合，此现象有助于增强了混合效率，在混合器内同时发生三种混合作用，从而使得本体具有传质速度快，能完成不同液体介质在瞬时内的有效混合。

3、技术性能

混合器公称直径：DN32-80  L=500-1000mm

混合单体与管中心线夹角：26°30′

混合单体个数一般为3个

混合单体板在管中心线方向的投影长度：

  DL/X＝1：1

设计流速V，一般为V＜1.0m/s

混合效率：一般为90%以上

4、内部结构及安装

    管道混合器一般宜水平安装，位置应尽可能接近反应池或者微絮凝接触过滤池的进口处，可将加药在前端管网中，用计量泵或其它方式加入，加药后的水流通过混合器后直接进入反应接触过滤池。

为便于检修，在管道混合器的两端宜安装闸阀，并在后端设有一个活接头，以便于安装和拆卸。

3.6.3 无电型加药消毒装置

1、加药设备

在水处理量不大的情况下，无需水泵投加药剂，利用水流压力通过储药罐来净化水，节约能源，本工程采用无电型加药工作方式。

正压加药水处理设备，包括主管路、加药管路、储药罐和出水管路，其特征在于：主管路与储药罐连接，主管路与储药罐之间设有快装阀，储药罐的上端设有加药口，加药管路一端连接与主管路快装阀的前端，另一端连接与储药罐底部，加药管路上依次安装有进水阀、流量计和压力表，加药管路上还连接有排污管，排污管出口处安装有排污阀，出水管路与储药罐连接，出水管路与储药罐之间安装有出水控制阀。

2、消毒装置

为了克服现有技术的不足，提供一种结构简单，操作方便，节能环保、无需耗电的缓释消毒水处理设备。

缓释消毒水处理设备，包括进水管、储药罐、出水管，其特征在于：储药罐的上端设有快开式加药口，储药罐的一侧与进水管相连接，进水管上还设有进水调节阀、流量计和压力表，储药罐的另一侧与出水管相连接，出水管上设有出水调节阀，进水管与出水管各自与总水管连接，总水管上安装有快装阀，结构简单、制造和使用成本低，操作方便。

[image: image8.png]


 [image: image9.png]TR





               加药装置                       消毒装置

	设备配置表（2-15t/h）

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-2t（Ⅰ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN25
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～40
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名  称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-3t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN40
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～50
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-4t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN40
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～50
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-5t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN50
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～65
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-6t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN50
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～65
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-8t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN65
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～80
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-10t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN80
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～100
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-15t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN100
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～125
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1


3.7净水设备管理房

（1）净水设备基座

设计要求：

净水设备基础平面必须保持水平；

基础完成面不得低于清水池顶面2.4米；

排污沟要求满足设备反冲洗时的排水要求，即时排空。沟底坡降≥5%，深度不少60cm，宽度不少于40cm，采用C20混凝土浇筑；

出水方向靠近清水池位置。
净水设备基础保证设备运行时最大震动安全要求，选择地势平稳，地质条件好的地方建设，净水设备基座采用C20混凝土浇筑，厚度不少于30cm，混凝土层下铺设碎石垫层，厚度不少于于30cm。
（2）净水设备管理房

设计要求：

管理房内设基础四周宜留不少于80cm的检修通道。必须留足存放缓释消毒药、絮凝剂等药物空间。为保证净水设备安全四周必须设围墙，墙高不低于2.4米，采用浆砌砖砌筑。净水设备顶建钢架屋，屋面高度不低于6米。管理房内保持通风，安装安全门上锁，非管水工作人员禁止入内。墙顶布置安全防护钢丝网，禁止任何人攀越围墙，围墙四周悬挂安全警示牌标识，每间设备管理房至少悬挂2块安全警示牌标识。



安全警示牌

	净水设备规格尺寸表

	型 号
	设备型号
	处理流量（m3/h)
	反应沉淀器（mm）
	虹吸过滤器（mm)
	基座长L(mm)
	基座宽B(mm)
	管理房尺寸（mm)
	管理房建筑面积（m2)

	全自动-1（Ⅰ型）
	304不锈钢罐式
	1
	
	φ700×5300
	3000
	1000
	4680×3980
	18.63 

	全自动-2（Ⅰ型）
	304不锈钢罐式
	2
	
	φ800×5300
	3100
	1100
	4800×4100
	19.68 

	全自动-3（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	3
	φ812×3280
	φ1012×5300
	4000
	2000
	6000×4500
	27.00 

	全自动-4（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	4
	φ912×3480
	φ1112×5300
	4500
	2200
	6450×4650
	30.00 

	全自动-5（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	5
	φ1012×3560
	φ1212×5300
	4500
	2200
	6450×4650
	30.00 

	全自动-6（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	6
	φ1112×3660
	φ1312×5300
	5000
	2500
	6550×4680
	46.22 

	全自动-8（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	8
	φ1212×3660
	φ1412×5300
	5000
	2500
	6700×4720
	46.22 

	全自动-10（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	10
	φ1412×3760
	φ1612×5300
	5500
	3000
	7140×5100
	36.41 

	全自动-15（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	15
	φ1612×3880
	φ2012×5300
	6000
	3500
	7900×5850
	46.22 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	设计主要工程量表

	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	备注

	一
	九保乡丙盖村那峦傣社

	1
	全自动-2t（Ⅰ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	19.68
	浆砌砖钢架屋

	二
	九保乡安乐村田园村升工程
	
	
	

	1
	全自动-2t（Ⅰ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	19.68
	浆砌砖钢架屋

	三
	河西乡芒杏村芒岗自然村
	
	
	

	1
	全自动-2t（Ⅰ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	19.68
	浆砌砖钢架屋

	四
	河西乡来连村大勐武
	
	
	

	1
	全自动-3t（Ⅰ型）一体化净水设备
	台
	2
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（2间）
	m2
	54
	浆砌砖钢架屋

	五
	河西乡来连村小勐武
	
	
	

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30
	浆砌砖钢架屋

	六
	曩宋乡瑞泉村小芒丙
	
	
	

	1
	全自动-3t（Ⅰ型）一体化净水设备（过滤罐）
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	27
	浆砌砖钢架屋

	七
	曩宋乡河东村马仑
	
	
	

	1
	全自动-10t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	36.41
	浆砌砖钢架屋


4. 施工组织设计及进度计划

4.1 工程概述

梁河县2020年第二批中央统筹整合涉农资金农村饮水巩固提升工程解决曩宋乡、河西乡、九保乡3个乡镇6个村委会，7个自然村，635户2857人（其中：建档立卡372人）饮水安全问题，建设饮水工程8件，共安装一体化净水设备（II型）5台，其中（10t/h）1台、（4t/h）1台、（3t/h）2台，过滤罐（3t/h）1台，安装一体化净水设备（I型）3台，设备管理房8间206.45m2。详见工程量表。

梁河县2020年第二批中央统筹整合涉农资金农村饮水巩固提升工程量汇总表

	序号
	工程名称
	建设内容
	设备型号
	处理流量

（m3／h）
	数量（套）
	管理房建筑面积（m2)
	管理房数量（间）

	1
	九保阿昌族乡那峦傣社
	净水设备，管理房
	304不锈钢一体化净水设备（I）单罐
	2
	1
	19.68
	1

	2
	九保阿昌族乡田园自然村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（I）单罐
	2
	1
	19.68
	1

	3
	河西乡芒岗自然村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（I）单罐
	2
	1
	19.68
	1

	4
	河西乡大勐武自然村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	3
	2
	54
	2

	5
	河西乡小勐武自然村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	4
	1
	30.0
	1

	6
	曩宋阿昌族乡小芒丙自然村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（过滤罐）（II）罐式
	3
	1
	27.00
	1

	7
	曩宋阿昌族乡马仑自然村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	10
	1
	36.41
	1

	
	合计
	
	
	
	8
	206.45
	8


4.2 施工条件
4.2.1 气候
梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候。夏无酷暑，湿热多雨，冬无严寒，天干霜少，春秋温暖，四季不分明而干湿季节分明。境内降水量在时空上分布不均，一般每年5月至10月为雨季，11月至次年4月为旱季。一年中不同程度的干旱、洪涝、低温、大风、冰雹等农业灾害重叠交错出现。
梁河县多年平均气温18.3℃，最冷月气温10.9℃。最炎热月均气温22.9℃，极端最低温度-1.7℃，极端最高气温34℃，年均无霜期长达288天。
据梁河县气象站观测，梁河县年平均降水量为1342.3mm，年最大降水量1877.3mm，最小降水量1027mm。雨季降水1178.5mm，占全年降水量86%；干季降水184.8mm，占全年降水量的14%；6至8月降水量达782mm，占全年降水量58%。
4.2.2 建筑材料
各工程区所需石料可就地开采或至腾冲石料场采购，砂、钢筋、水泥拟在梁河县、盈江县采购。
4.2.3 对外交通条件
各村寨饮水工程区有水泥路、小块石公路或简易公路直达，施工现场距县城10至60km，各村寨均有简易公路、便道串通，并与公路干线相连，交通条件便利。水源点及输水管道无施工道路直接通往，需人工或马匹二次搬运。该项目实施具备较好的交通条件，通信条件，施工用水、用电等都较为方便。

4.2.4 工程特点
本项目工程具有以下特点：
 该工程施工绝大部分是露天施工，地处交通繁忙地带，施工具有一定难度。主要体现在：

1、工程任务分散，共涉及曩宋乡、河西乡、九保3个乡镇，沿线呈长条形分布，分段组织施工，平行作业法安排施工。
2、施工雨季施工，天气影响较大，下雨施工道路滑，设备无法运输。

3、施工难度大，设备体积较大，安装时，要用吊车。

 4、配管工艺复杂，质量要求高，要求配管工人有着熟练的操作技能。

 5、精密设备多，该工程绝大部设备安装精度高，别成品保护要求高，防止土建施工砸坏，碰坏。

4.3 施工总平面布置
4.3.1 布置原则
梁河县2020年第二批中央统筹整合涉农资金农村饮水巩固提升工程共建设8件，净水设备大小不一，分布较散，故采用分散管理，各工程的场地布置，仅设仓库和管理工棚。
4.3.2 施工水、电及通讯
施工用水：施工用水主要有生活用水、生产用水。生产用水主要是砂浆、混凝土搅拌和养护，由项目区附近水源供给；生活用水由于项目区分散且用量较少由附近水源供给。
施工用电：施工区附近能满足施工用电要求的，选择并连接相应的电源；无满足施工用电要求的，则采用柴油发电机供电。
通讯：施工区大部分地区已经开通移动通信，能满足通讯要求。
4.3.3 施工场地布置及交通
施工场地布置：各村寨饮水工程分别布置管理点。土石方开挖，砂浆、混凝土拌和系统、钢筋与模板加工的布置视具体工程设置。
场内外交通：各村饮水管路首部多无公路到达，对外交通不方便，需人工或马匹进行二次搬运；场内交通：沿管线设置临时施工道路以便管道运输和安装；各工程需设置施工临时道路的，根据各工程实际情况设置。
4.3.4混凝土系统布置
各村寨工程的混凝土浇筑量分散且用量少，采用移动式混凝土搅拌机或人工搅拌，根据实际情况布置相应的水泥仓库和砂、碎石堆场。
4.3.5施工材料采购
工程的主要施工材料包括钢筋、水泥、碎石、砂、管材等。
4.4 工程施工方法
施工顺序：先施工净基座、其次安装净水设备，第三通水调试，最后建设备管理房。

1、土石方开挖：净水设备基础、管理房土方开挖可根据实际情况采用机械或人工开挖；基底及边坡需采用人工平整及修坡；
2、土石方回填：土石方回填采用人工回填并用打夯机夯实；
3、基坑排水：基坑排水根据实际情况采用相应的排水设备，排水设备布设视开挖后的渗水量而定；
4、混凝土工程：混凝土的拌和采用移动式拌和机或人工拌和，在保证拌合质量的前提下，各工程根据实际情况而定；抽取留置试块。养护：洒水养护在混凝土浇筑完毕后12～18h 开始进行，使混凝土表面经常保持湿润状态，其养护期时间不少于14 天，在干燥、炎热气候条件下，延长养护时间至少28 天。
5、钢管安装：由人工拼装定位后，用丝口连接；管道连接时在管径大于DN65时采用法兰盘连接，管径小于DN100时采用丝扣连接。
    6、PVC塑管安装：由人工拼装定位后，采用专用胶水连接；
7、阀门安装：阀门安装前，按设计核对其型号，并按介质流向确定其安装方向。阀门安装前，应检查填料，其压盖螺栓须有足够的调节余量。

法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。水平管道上的阀门，其阀杆一般应安装在上半周范围内。阀门安装高度按施工图要求或方便操作检修要求。阀门安装前应检查、清洗其工作面。法兰接口：对接应紧密、平行，同轴、与管道中心线垂直，螺栓受力应均匀，并露出螺2～3扣，垫片安装正确。

8、钢筋制安：钢筋的安装严格按照设计图纸的规格、形状、尺寸、数量、间距等进行排列。绑扎长度，接头位置等均需符合有关施工规范和设计要求；
9、模板制安：模板主要采用组合钢模板，并辅以木模。钢模在施工现场进行组装，在安装模板时，必须严格按照设计尺寸进行组装；
10、水压试验：

（1）空气管用压缩空气试压，当P≥0.5Pa 时，试验压力为1.25P，P 为设计压力。

（2）循环水管试压介质用水，试验压力为1.25P，P 为设计压力。

（3）加药管道试压介质用水试验，压力根据设计要求进行。。
4.5 施工进度计划
梁河县2020年第二批中央统筹整合涉农资金农村饮水巩固提升工程点多面广，多分布于山区或半山区，施工条件艰苦，但各项工程能独立施工，互不影响，可平行作业。因此，到2020年9月底以前完成工程建设任务是完全可能的。

（1）工程筹建期

筹建期1个月，其主要工作包括施工征地、招标评标、联系净水设备厂家等。

（2）施工准备期

施工准备期内主要项目为场内施工临时道路、供水管路、供电，混凝土系统、综合加工厂、等临时设施的修建，净水设备采购。本工程施工准备期为1个月。

（3）主体工程施工期

在工程准备工作完成后即进入主体工程施工期，全面进行净水设备基座浇筑施工及保养工作，分批安装净水设备、通水调试、建盖管理房等。本工程主体工程施工期为2个月。

（4）工程完建期

本工程完建期安排为2019年9月底完成工程的扫尾工作，工程完工。

该工程建设总工期为5个月。其中：前期准备工作2个月，包括勘测设计和设备采购；施工阶段2个月(包含土建工程及安装工程)；工程试运行及竣工验收1个月。建设进度计划详见表4－1。

表4－1   施工进度计划表4－1

	     时间
进度
	2020年

	
	6-7月
	8～9月
	10月

	项目前期工作
	
	
	

	施工阶段
	
	
	

	竣工阶段
	
	
	


5 工程概算

5.1工程概况

梁河县2020年州级扶贫专项资金农村饮水巩固提升工程，涉及3个乡7个自然村，6个村民委员会，8个村民小组。解决人数2857人，其中，建档立卡372人的饮水安全保障的饮水安全问题。工程建设内容主要有：新建全自动净水设备7套，净水设备过滤罐1套，净水设备管理房8间，工程概算总投资为95.00万元，其中：建安工程费24.36万元、设备及安装费用69.70万元，独立费用0.94万元。

5.2投资概算编制依据及编制方法
5.2.1编制依据

（1）云水规计〔2016〕171号文发布的云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；
（2）水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》;

（3）水利部水建管[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》;

（4）水利部水总[2005]389号文颁发的《水利建筑工程概预算补充定额》;

（5）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整方法》的通知(办水总[2016]第132号);

（6）水总[2014]第429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据 增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

（8）工程设计及当地市场现行材料价格。
5.2.2基础单价

1.人工预算单价：人工预算单价见下表：
单位：元/工时

	工程项目
	工长
	高级工
	中级工
	初级工

	供水工程
	9.61
	8.91
	6.96
	4.98


2.电、风、水预算价格： 

  施工用电：0.78元/Ｋm.h；水价：0.4元/m3  ；风价：0.13元/m3。

  主要材料价格水平取2019年第四季度，并按照云水规计〔2016〕171 号文计取价差。

5.2.3费率标准

费率汇总表

	序号
	工程类别
	工程单价费(税)率(%)
	备注

	
	
	其他直接费
	间接费
	利润
	税金
	

	一
	建筑工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	　

	2
	石方
	4.60
	10.50
	7.00
	9.00
	　

	3
	模板
	4.60
	7.00
	7.00
	9.00
	　

	4
	混凝土
	4.60
	8.50
	7.00
	9.00
	　

	5
	钢筋
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	　


5.2.4编制方法

1.工程投资按概算编制。
2.建筑工程投资按工程量乘以单价的形式计算。

3. 金属结构设备及安装工程：按水利工程相关规定编制综合单价，本项目一体化全自动净水处理设备单价按固定单价（包干价计算）

4．施工临时工程不计。

5.独立费用

（1）建设管理费

按工程一～四部分投资之和的1.0%计列。

预备费:按不计列。

	总概算表

	梁河县2020年州级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程
	单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	24.36 
	
	
	24.36 

	二
	第二部分  机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	
	69.70 
	
	69.70 

	四
	第四部分  施工临时工程
	
	
	
	0.00 

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	0.94 
	0.94 

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	0.94 
	0.94 

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	

	（四）
	审计费
	
	
	
	

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	

	六
	一至五部分投资合计
	24.36 
	69.70 
	0.94 
	95.00 

	七
	基本预备费
	
	
	
	

	八
	总投资
	
	
	
	95.00 


	总概算表

	梁河县2020年州级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程                   
	 单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建筑工程费
	设备及安装费
	临时工程费
	独立费用
	合计

	1
	九保乡丙盖村那峦傣社
	2.32 
	5.40 
	
	0.08 
	7.80 

	2
	九保乡安乐村田园村
	2.32 
	5.40 
	
	0.08 
	7.80 

	3
	河西乡芒杏村芒岗自然村
	2.32 
	5.40 
	
	0.08 
	7.80 

	4
	河西乡来连村大勐武
	6.37 
	19.20 
	
	0.26 
	25.83 

	5
	河西乡来连村小勐武
	3.54 
	11.45 
	
	0.15 
	15.14 

	6
	曩宋乡瑞泉村小芒丙
	3.19 
	4.80 
	
	0.08 
	8.07 

	7
	曩宋乡河东村马仑
	4.30 
	18.05 
	
	0.22 
	22.57 

	
	合计
	24.36 
	69.70 
	0.00 
	0.94 
	95.00 


	建筑工程概算表

	梁河县2020年州级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程                 
	
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数 量
	单 价（元）
	合   计（元）
	备注

	
	第一部分 建筑工程
	
	
	
	243611.00
	

	一
	设备管理房工程
	
	
	
	243611.00
	

	（一）
	九保乡丙盖村那峦傣社
	23222.40
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	19.68
	1180.00 
	23222.40
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（二）
	九保乡安乐村田园村
	
	
	
	23222.40
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	19.68
	1180.00 
	23222.40
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（三）
	河西乡芒杏村芒岗自然村
	
	
	
	23222.40
	

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	19.68
	1180.00 
	23222.40
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（四）
	河西乡来连村大勐武
	
	
	
	63720.00
	

	1
	设备管理房（2间）
	m2
	54
	1180.00 
	63720.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（五）
	河西乡来连村小勐武
	
	
	
	35400.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	30
	1180.00 
	35400.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（六）
	曩宋乡瑞泉村小芒丙
	
	
	
	31860.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	27.00 
	1180.00 
	31860.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（七）
	曩宋乡河东村马仑
	
	
	
	42963.80
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	36.41
	1180.00 
	42963.80
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识


	设备及安装工程概算表

	梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程                     
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数 量
	单 价（元）
	合   计（元）
	备注

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	697000.00
	

	二
	全自动净水设备工程
	
	
	
	697000.00
	

	（一）
	九保乡丙盖村那峦傣社
	54000.00
	

	1
	全自动-2t（Ⅰ型）一体化净水设备
	台
	1
	54000.00
	54000.00
	304不锈钢罐式

	（二）
	九保乡安乐村田园村升工程
	
	
	
	54000.00
	

	1
	全自动-2t（Ⅰ型）一体化净水设备
	台
	1
	54000.00
	54000.00
	304不锈钢罐式

	（三）
	河西乡芒杏村芒岗自然村
	
	
	
	54000.00
	

	1
	全自动-2t（Ⅰ型）一体化净水设备
	台
	1
	54000.00
	54000.00
	304不锈钢罐式

	（四）
	河西乡来连村大勐武
	
	
	
	192000.00
	

	1
	全自动-3t（Ⅰ型）一体化净水设备
	台
	2
	96000.00
	192000.00
	304不锈钢罐式

	（五）
	河西乡来连村小勐武
	
	
	
	114500.00
	

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	114500.00
	114500.00
	304不锈钢罐式

	（六）
	曩宋乡瑞泉村小芒丙
	
	
	
	48000.00
	

	1
	全自动-3t（Ⅰ型）一体化净水设备（过滤罐）
	台
	1
	48000.00
	48000.00
	304不锈钢罐式

	（七）
	曩宋乡河东村马仑
	
	
	
	180500.00
	

	1
	全自动-10t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	180500.00
	180500.00
	304不锈钢罐式


	建筑工程单价汇总表

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程 

	序号
	工程名称
	工程范围
	单位
	单价
	备注

	1
	设备管理房（1间）
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识等
	m2
	1180.00
	总价包干

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	设备安装工程单价汇总表
梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程 

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	单价
	备注

	1
	全自动-2t（Ⅰ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	54000.00
	总价包干

	2
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备

（过滤罐）
	304不锈钢罐式
	台
	48000.00
	总价包干

	3
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	96000.00
	总价包干

	4
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	114500.00
	总价包干

	5
	全自动-5t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	124000.00
	总价包干

	6
	全自动-6t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	151000.00
	总价包干

	7
	全自动-8t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	170000.00
	总价包干

	8
	全自动-10t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	180500.00 
	总价包干

	9
	全自动-15t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	210000.00
	总价包干

	
	
	
	
	
	


5.3  资金筹措

根据德财整合〔2020〕6号《德宏州财政局关于下达2020年州级财政专项资金的通知，和<<梁河县人民政府关于同意2020年第二批财政扶贫涉农资金分配方案的批复》梁政复[2020]226号文件要求，州级扶贫专项资金95万元。

6. 经济评价及环境影响评价

6.1 效益评价

6.1.1 社会效益

（1）工程社会、经济和生态效益

梁河县2020年州级财政扶贫专项资金农村饮水安全巩固提升工程，可以加强农村水利基础设施建设，改善全区农村群众生产生活条件，提高生活水平，促进农村经济可持续发展。该项目的实施可有效解决当地2857人长期以来为饮水不安全的实际问题，提高了农村群众的生活质量和健康水平，有利于促进农村社会经济的发展和社会的安定团结；其次有利于增强党的凝聚力和向心力，密切党群、干群关系，夯实党在农村基层的执政基础，提高党的执政能力。

解决饮水安全问题后，一方面可从事其它农业生产活动或务工经商，增加农民收入，促进当地贫困山区、少数民族地区农村群众的脱贫步伐；另一方面可发展庭院经济，栽培林果、药材等经济作物，既减少了水土流失，又美化环境，使农村生活环境得到改善；同时解决饮水问题后，村民能饮上清洁卫生的自来水，减少了地方疾病的传播或发生，相应减少农民医药费的支出及农民的经济负担，并增强了当地群众的体质。
6.2 环境影响评价

6.2.1 工程对环境的有利影响

1、解决农村饮水安全，促进经济发展

该项目的建设将解决水质、水量、保证率、方便不达标等饮水不安全问题，减少疾病，提高农民的健康水平；减轻农民取水的劳动强度，解放一大批农村劳动力，促进农村经济社会的发展。

2、绿化、美化环境

该项目的建设，将减轻水土流失，对绿化、美化新农村环境具有积极作用，并可以改善群众生活及劳动环境。

6.2.2 工程对环境的不利影响

该项目施工期间，将产生一定量的废水、弃渣影响环境。因此，需进行合理的施工总体布置和科学的施工组织并制定相应的施工区环境保护措施，使施工期间带来的一些环境问题得以改善，减轻施工对周围环境的冲击。施工带来的不利影响主要表现在以下几个方面：

1、破坏自然景观，造成局部水土流失

工程实施开挖将对区域的自然地貌会有所破坏，影响人们的直觉感观和造成局部水土流失。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后应尽快作好清理恢复工作。

2、施工期其他方面对环境的影响

工程施工期间的生产生活的废水、废弃物的排放，对工区周围一定范围产生污染；开挖、弃渣会使一些泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。

3、环境卫生

施工期间要加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。

施工期间，水污染、卫生及景观等几个方面的环境问题，均属于暂时性的影响问题，只要针对其影响性质采取相应的对策措施，是可以减免的。

7. 工程建设与管理
7.1工程建设期管理

7.1.1施工管理

一、切实加强领导   

县政府成立政府分管领导为组长，水利局长为副组长，计划、财政、审计、国土、交通等相关部门负责人为成员的工程建设领导小组，为工程建设提供有力的组织保障。工作领导小组狠抓资金筹措、工程占地及青苗补偿等问题，确保工程顺利实施。

二、 严格建设计划

按照实施方案内容，采取分步实施的步骤。一是本着“缺水严重、成片集中”和“先急后缓、先重后轻”的原则，安排实施地点。凡未在设计范围内的地方，一律不予列入本次建设范围。二是选择具有水利水电设计丙级以上资质的设计单位编制工程实施方案。三是着重把好施工设计审批关。对本次所建农村供水工程，不管投资大小，其施工设计一律由县水利局组织专业技术人员进行，不准擅自改变建设地点和扩大或缩小建设规模。同时，严格执行《村镇供水工程技术规范》，力求高标准、高起点，尽量优化设计方案，做到农村饮水解困工程与农民新村和洁美家园建设有机结合。

7.1.2质量管理

 坚持高标准、高起点，努力提高建设质量，为工程建后经营管理奠定坚实基础。

一、严把质量检测关

按照供水工程施工规范要求，细化制定《农村饮水解困工程施工技术标准》，不管是土建工程、管道安装工程，还是设备安装调试工程，都严格按标准执行。

二、严把材料质量关

供水材料严格抽样检测，合格后再投入使用。尤其是采购塑料管材，必须持有产品生产许可证、卫生许可证以及检验报告，方可采购。防止劣质产品，杜绝再生塑料和有毒管材。

三、严把施工监督关

  县水利局要对农村饮水工程抽派专业技术人员驻守工地，加强施工监督，随时检查工程质量。工程监理和施工人员跟班作业，发现问题及时研究处理。对制水、供水、水池等重点部位和隐蔽工程进行重点监督，并作好现场检查记录。严格按照施工程序施工，上一道工序检查合格后方能进入下一道工序，从根本上保证工程质量。

7.1.3资金管理

工程建设资金是保障。建立严格的资金管理制度，确保资金按规定用途使用。

一、实行县级财政报账制

工程资金下达到后，存入市水利局在市财政的专用帐户。工程实施中，由县水利局负责检查工程实施情况，根据工程进度和建设质量，提出拨款计划，由财政局核实后，划拨到施工单位、供货厂家，保证资金专款专用。

     二、实行审计监督制度

坚持市审计部门进行资金审计，提交正式的审计报告，作为工程竣工验收的主要依据之一，杜绝挤占、挪用资金现象，提高资金使用效益。

7.2工程建后管理

工程建后管理作是提高工程效益的大事，确保所建工程发挥长久效益，使其建一处，成一处，解决农村饮水困难群众一大片，让老百姓长期得实惠。

7.2.1运行管理

一、明确管理体制

按照水利“谁建谁管”的政策，建立健全多层次齐抓共管的组织管理体系。

 （一）、集中供水点由当地受益农户管理。由村委会或受益农户，通过民主选举、协商，成立用水协会或定时定量供水等方式明确专人负责管理，并制定相应的规章制度，水利、卫生、环保等部门负责监督和技术指导。

（二）、对于分散式供水工程，建设完成后直接交由受益农户管理，水利等技术部门定期或不定期地给予技术指导和水质监督。

    （三）、受益村社负责保护所在区域内的供水设施，保证供水正常运行，督促受益群众按时交纳水费。

二、建立合理水价机制

对于集中供水工程实行有偿供水，计量收费。其供水价格总体上按照满足运行成本、缴纳税金和微利的原则；对于分散供水工程，其运行成本由受益户自行负责。

三、大力推行企业经营

根据工程规模大小，实行多种经营模式。对解决单户饮水困难的井、池，直接将工程产权明确到农户，由农户自主管理。对规模较小的集中供水点，由受益农户推荐代表2－3人，组成管理小组进行管理。管理小组不以营利为目的，水费收入公开，工程运行必要的成本由受益农户分摊。

加强成本核算，实行目标管理，建立健全水处理检查制度、抄表收费制度、材料管理制度、维修安装责任制等规章制度，做到管理专业化，经营企业化，供水商品化，服务社会化，促进以水养水。

7.2.2源水保护

饮水水源保护关系到人民身心健康和生命安全。要严格执行《生活饮水卫生标准》（GB5749－2006）有关规定，加强水源保护，防止水源污染，保证水源可持续利用。

一、加大宣传力度

采取多种形式，加强《中华人民共和国水法》等有关法律法规的宣传，增强干部群众自觉保护、合理利用水资源的意识。对因采砂、建厂及其它人为因素造成水源变化、水源污染的，按照“谁损坏、谁负责、谁污染、谁治理”的规定，严格处理。对蓄意破坏人饮工程的，依法追究当事人的法律责任。

二、落实保护措施

对以水库水、江河水等地表水作为生活饮用水的水源，取水点周围半径100m的水域内，严禁捕捞、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并由供水单位设置明显的范围标志和严禁事项的告示牌。取水点上游1000m至下游100m的水域，不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣，设立有害化学物品仓库、堆栈或装卸垃圾、粪便和有毒物品的码头，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动，禁止施肥养鱼或投饵精养成鱼。

8. 经济评价及环境影响评价

8.1 效益评价
梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，可以加强农村水利基础设施建设，改善农村群众生产生活条件，提高生活水平，促进农村经济可持续发展。该项目的实施可有效解决当地9826人长期以来为饮水质差的实际问题，提高了农村群众的生活质量和健康水平，增强当地群众的体质。有利于促进农村社会经济发展和社会安定团结；其次有利于增强党的凝聚力和向心力，夯实党在农村基层的执政基础，提高党的执政能力。
解决饮水安全问题后，一方面可从事其它农业生产活动或务工经商，增加农民收入，促进当地贫困山区、少数民族地区农村群众的脱贫步伐；另一方面可发展庭院经济，栽培林果、药材等经济作物，既减少了水土流失，又美化环境，使农村生活环境得到改善；同时在解决饮水问题后，村民能饮上清洁卫生的自来水，减少了地方疾病的传播或发生，相应减少农民医药费的支出及农民的经济负担，
8.2 环境影响评价
8.2.1 工程对环境的有利影响
1、解决农村饮水安全，促进经济发展。该项目的建设将解决水质、水量、保证率、方便不达标等饮水不安全问题，减少疾病，提高农民的健康水平；减轻农民取水的劳动强度，解放一大批农村劳动力，促进农村经济社会的发展。
2、绿化、美化环境。该项目的建设，将减轻水土流失，对绿化、美化新农村环境具有积极作用，并可以改善群众生活及劳动环境。
8.2.2 工程对环境的不利影响
该项目施工期间，产生一定量的废水、弃渣等将影响环境。因此，需进行合理的施工总体布置和科学的施工组织并制定相应的施工区环境保护措施，使施工期间带来的一些环境问题得以改善，减轻施工对周围环境的冲击。施工带来的不利影响主要表现在以下几个方面：
1、破坏自然景观，造成局部水土流失。工程实施开挖将对区域的自然地貌会有所破坏，影响人们的直觉感观和造成局部水土流失。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后应尽快作好清理恢复工作。
2、施工期其他方面对环境的影响。工程施工期间的生产生活的废水、废弃物的排放，对工区周围一定范围产生污染；开挖、弃渣会使一些泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。
3、环境卫生。施工期间要加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。
施工期间，水污染、卫生及景观等几个方面的环境问题，均属于暂时性的影响问题，只要针对其影响性质采取相应的对策措施，是可以减免的。
用户





清水池





原水自流





一体化净水设备





管式静态混合器









_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

