梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程

实 施 方 案

梁河县水利局勘测设计队

二O二O年六月

责 任 表

核  定: 许兴恩

审  查: 李仲陪

报告编写: 赵兴早
参加工作人员：张继兴、田正堂、杨荣湘

目  录

11.概 况


11.1基本情况


21.2工程建设的必要性和可行性


21.2.1工程建设的必要性


31.2.2工程建设的可行性


41.3工程建设任务


62.设计规模


62.1 设计标准


72.2 供水规模分析


93. 工程设计


93.1编制原则


93.2编制依据


93.3一体化净水设备设计


103.4设计要求


103.5设计供水规模分析


113.6净水工艺流程图：


113.7工艺流程


113.8一体化净水设备


173.9净水设备管理房


243.10设计工程量


264. 施工组织设计及进度计划


264.1 工程概述


294.2 施工条件


294.2.1 气候


294.2.2 建筑材料


294.2.3 对外交通条件


304.2.4 工程特点


304.3 施工总平面布置


304.3.1 布置原则


304.3.2 施工水、电及通讯


314.3.3 施工场地布置及交通


314.3.4混凝土系统布置


314.3.5施工材料采购


314.4 工程施工方法


324.5 施工进度计划


345. 投资概算和资金筹措


345.1工程概况


345.2编制依据


355.3基础单价


355.4费率标准


365.5编制办法


365.6工程概算


435.7  资金筹措


456. 环境保护和水土流失防治


456.1 环境保护措施


466.2 水土流失防治措施


467.工程建设与管理


467.1建设管理


467.1.1组织机构设置


477.1.2工程建设实施


487.2运行管理


487.2.1工程管理主体


497.2.2管理机构及人员编制


497.2.3水费征收方案


497.2.4维修管护基金计提方案


507.2.5应急管理


527.3水源保护


527.4劳动保护和安全生产


538. 经济评价及环境环境影响评价


538.1 效益评价


548.2 环境影响评价


548.2.1 工程对环境的有利影响


548.2.2 工程对环境的不利影响



 附图：设计图

1.概 况  

1.1基本情况

梁河县地处云南西部,隶属于云南省德宏傣族景颇族自治州，县境南北最大纵距49公里，东西最大横距45公里。地理位置在东经98º06´—98º31´，北纬24°31′—24°58′之间，东与龙陵、潞西接壤，南与陇川、盈江紧靠，北部与腾冲毗邻，全县辖6乡，3镇，381个自然村，63个村民委员会，672个村民小组。

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，经过我局和相关乡（镇）人员进行排查，计划村寨：曩宋乡河东村孙家寨、河东村丙脉，河西乡帮读村万乐，小厂乡勐竜村大寨子,芒东镇杞木寨村八七新村、那勐村那勐街、帮别村蚌摆、罗岗村杏塘、翁冷村翁冷、翁冷村芒角、户那村大山田组、芒东村户东、帮别村帮别一二三组、帮别村等邑一二三组、帮别村新寨一二组、帮别村金勐组、翁冷村芒彦一二组、翁冷村丙应村，存在雨季水浑浊水质不达标，饮水安全得不到保证，群众要求强烈。共涉及4个乡（镇）18个村2197户9826人，其中贫困户309户1226人。具体详细情况见下表。

	
	
	工程存在问题情况统计表
	
	
	

	序号
	乡镇名称
	村委会名称
	自然村名称
	受益户数（户）
	受益人口（人）
	贫困户数（户）
	贫困人口（人）
	存在问题

	1
	曩宋乡
	河东村
	孙家寨自然村
	195
	877 
	44
	143
	雨季水质浑浊

	2
	曩宋乡
	河东村
	丙脉组
	55
	247 
	14
	47
	雨季水质浑浊

	3
	河西乡
	帮读村
	万乐
	128
	518 
	10
	42
	雨季水质浑浊

	4
	小厂乡
	勐竜村
	大寨子组
	
	1405 
	28
	106
	雨季水质浑浊

	5
	芒东镇
	杞木寨村
	八七新村
	74
	334 
	8
	32
	雨季水质浑浊

	6
	芒东镇
	户那村
	大山田组
	59
	265 
	2
	9
	雨季水质浑浊

	7
	芒东镇
	芒东村
	户东
	84
	377 
	15
	64
	雨季水质浑浊

	8
	芒东镇
	那勐村
	那勐自然村
	102
	460 
	5
	21
	雨季水质浑浊

	9
	芒东镇
	帮别村
	蚌摆自然村
	142
	640 
	21
	118
	雨季水质浑浊

	10
	芒东镇
	帮别村
	帮别一二三组
	161
	725 
	26
	93
	雨季水质浑浊

	11
	芒东镇
	帮别村
	等邑一二三组
	125
	561 
	15
	69
	雨季水质浑浊

	12
	芒东镇
	帮别村
	新寨一二组
	118
	529 
	21
	80
	雨季水质浑浊

	13
	芒东镇
	帮别村
	金勐组
	58
	262 
	8
	35
	雨季水质浑浊

	14
	芒东镇
	罗岗村
	杏塘村
	134
	602 
	19
	85
	雨季水质浑浊

	15
	芒东镇
	翁冷村
	芒角组
	102
	460 
	17
	76
	雨季水质浑浊

	16
	芒东镇
	翁冷村
	翁冷自然村
	157
	706 
	8
	38
	雨季水质浑浊

	17
	芒东镇
	翁冷村
	芒彦一二组
	102
	458 
	25
	106
	雨季水质浑浊

	18
	芒东镇
	翁冷村
	丙应村
	89
	400 
	23
	62
	雨季水质浑浊

	　
	4
	10
	18
	2197
	9826
	309
	1226
	　


1.2工程建设的必要性和可行性

1.2.1工程建设的必要性

根据梁河县当前扶贫攻坚脱贫出列的要求，农村饮水必须达到安全饮用标准，扶贫攻坚工作任务艰巨，水利扶贫工作任务很重，建设供水工程十分必要。

1、实施农村饮水安全工程是全面建成小康社会的必然要求

党的十八大和十八届三中、四中、五中全会提出到2020年我国要全面建成小康社会，而保障农村饮水安全是全面建成小康社会的重要内容之一。我国改革开放以来，农村经济社会得到快速发展，广大农民群众的温饱问题已基本解决，并且农村居民的居住、电力、交通、通讯等条件已逐步得到改善，生活水平普遍提高。但农村饮水工程设施建设基本停留在较低水平，明显滞后于其他农村基础设施建设。

由于受农村饮水工程项目资金限制，供水管网不能按计划全面铺设入户，大部分村镇由于水质、水量不达标，致使其种植、养殖业等发展受限，直接影响了农民的经济收入，因此实现农村供水工程配套全覆盖，保证受益区农户均能饮用到干净安全的自来水，是农村广大农民群众盼望已久的心愿，是促进农村社会和谐稳定的需要，是发展农村水利事业的需要，是适应全面建成小康社会的需要，是我们党和国家为广大农村农民群众办实事和与群众心连心的最真实体现。

2、为全面落实习近平总书记在解决“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话精神，梁河县水利局按照省、州解决“两不愁三保障”突出问题和持续开展“重精准、补短板、促攻坚”专项行动推进会议的部署和要求开展农村饮水安全工程建设是现阶段的重要工作任务。
3、从排查出来的农村饮水存在的雨季水质浑浊，水质不达标问题分析，我县农村大部分村寨引用山箐地表水受候影响较大，雨季水质浑浊，饮水安全未达到标准要求。加强农村饮水安全工程建设，保障饮水安全，是扶贫攻坚脱贫出列的要求，更是人民的需求。

1.2.2工程建设的可行性


1、水资源丰富，梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候，梁河县年平均降水量为1415.5mm，降雨量丰富，为地表径流补给的主要来源，水利条件优越。

2、项目所在区域乡镇、村干部能力强，班子团结，项目区群众由于常年受旱涝灾害及干旱缺水的影响，项目建设是当地群众最迫切的愿望，对项目建设支持性很高，有利于工程建设项目的实施和运行维护。

3、项目区规划指导思想明确，发展思路清晰，现场踏勘详细，调查充分，确保了项目规划设计的科学性。

4、工程建设资金有保障。梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，根据梁财整合〔2020〕19号《梁河县财政局关于预拨2020年第二批省级财政专项扶贫资金的通知》和梁河县人民政府关于同意2020年第二批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》梁政复[2020]226号文件要求下达资金300万元。

综上所述，项目从政策支持、建设组织、资金保障、工程规划、施工技术等方面都是可行的，该项目的实施为项目区群众脱贫致富以及建设社会主义新农村打下坚实的基础，创造了良好的基础条件。

1.3工程建设任务

经排查，梁河县目前急需解决饮水困难乡镇4个，涉及10个行政村，18个自然村。为进一步解决排查出来的问题，梁河县水利局积极向县委、县政府，州水利局反映争取项目资金，实施饮水安全困难的18个村寨的饮水安全工程。本次项目工程措施主要是对已建工程巩固提升，进一步净水设备以提高饮用水标准，此次项目共建设饮水工程18件，其中：曩宋乡2件，河西乡1件，小厂乡1件，芒东镇14件，共解决18个自然村2197户9826人（其中：贫困人口309户1226人）饮水安全问题，详见下表。

	
	
	工程建设任务计划表
	
	

	序号
	乡镇名称
	村委会名称
	自然村名称
	受益户数（户）
	受益人口（人）
	贫困户数（户）
	贫困人口（人）

	1
	曩宋乡
	河东村
	孙家寨自然村
	195
	877 
	44
	143

	2
	曩宋乡
	河东村
	丙脉组
	55
	247 
	14
	47

	3
	河西乡
	帮读村
	万乐
	128
	518 
	10
	42

	4
	小厂乡
	勐竜村
	大寨子组
	312
	1405 
	28
	106

	5
	芒东镇
	杞木寨村
	八七新村
	74
	334 
	8
	32

	6
	芒东镇
	户那村
	大山田组
	59
	265 
	2
	9

	7
	芒东镇
	芒东村
	户东
	84
	377 
	15
	64

	8
	芒东镇
	那勐村
	那勐自然村
	102
	460 
	5
	21

	9
	芒东镇
	帮别村
	蚌摆自然村
	142
	640 
	21
	118

	10
	芒东镇
	帮别村
	帮别一二三组
	161
	725 
	26
	93

	11
	芒东镇
	帮别村
	等邑一二三组
	125
	561 
	15
	69

	12
	芒东镇
	帮别村
	新寨一二组
	118
	529 
	21
	80

	13
	芒东镇
	帮别村
	金勐组
	58
	262 
	8
	35

	14
	芒东镇
	罗岗村
	杏塘村
	134
	602 
	19
	85

	15
	芒东镇
	翁冷村
	芒角组
	102
	460 
	17
	76

	16
	芒东镇
	翁冷村
	翁冷自然村
	157
	706 
	8
	38

	17
	芒东镇
	翁冷村
	芒彦一二组
	102
	458 
	25
	106

	18
	芒东镇
	翁冷村
	丙应村
	89
	400 
	23
	62

	　
	4
	　10
	18
	2197
	9826
	309
	1226


2.设计规模

2.1 设计标准

      1、用水量标准

根据《村镇供水工程技术规范》（SL687-2014）和《云南省地方标准》（DB53/T 168-2008），综合考虑现状用水量、用水条件及其设计年限内的发展变化、水源条件、成本和类似工程的供水情况，结合梁河县人民群众的生活习惯，最高日居民用水定额取90 L/（人·d）。

 2、水质标准

本次涉及的供水工程，水源水质要求达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）规定；受水源、技术、管理等条件限制的Ⅳ型、Ⅴ型供水工程，生活饮用水水质应符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》的要求。

3、水压要求

集中供水工程配水管网最不利点（水龙头处）在用水相对较集中的区域确定，按单层5m的最小服务水头，建筑物每增加一层增加3.5m计算，且最大压力水头不超过40m。集中供水点解决的地方为农村，按三层楼房计，最小服务水头为14m。

4、设计年限

根据当前乡镇经济水平，发展规划，供水系统各设备的使用寿命，以及工程效益的充分发挥，借鉴已成工程经验综合确定为15年。

2.2 供水规模分析

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程的用水量包括居民生活用水量、庭院用水量、牲畜和其他用水量。供水规模设计如下：

1、设计用水人口按下式计算：


[image: image12.jpg]e @ all =

O




式中：P—设计用水居民人数，人；

Pa—供水范围内的现状人口，人；

R—设计年限内人口的自然增长率，为7.59‰；

n—工程设计年限，为15年；

2、居民生活用水量按下式计算：


[image: image2.wmf]1

1000

Pq

W

=


式中：W1—居民生活用水量，单位为m3/d；

q—最高日居民生活用水定额，为90L/（人·d）。

3、管网漏失水量和未预见水量，按上述用水量之和的15%计算。

4、最高日供水量（供水规模）为：


[image: image3.wmf]`

1

15

.

1

W

W

´

=


5、供水规模：


[image: image4.wmf]24

T

W

W

=


各村寨工程供水规模计算结果见下表。

	
	
	各村寨工程供水规模计算表
	
	

	序号
	乡镇名称
	村委会名称
	自然村名称
	受益户数（户）
	受益人口（人）
	贫困户数（户）
	贫困人口（人）
	设计供水规模（m3／d）

	1
	曩宋乡
	河东村
	孙家寨自然村
	195
	877 
	44
	143
	101.67

	2
	曩宋乡
	河东村
	丙脉组
	55
	247 
	14
	47
	28.63

	3
	河西乡
	帮读村
	万乐
	128
	518 
	10
	42
	60.05

	4
	小厂乡
	勐竜村
	大寨子组
	
	1405 
	28
	106
	162.88

	5
	芒东镇
	杞木寨村
	八七新村
	74
	334 
	8
	32
	38.72

	6
	芒东镇
	户那村
	大山田组
	59
	265 
	2
	9
	30.72

	7
	芒东镇
	芒东村
	户东
	84
	377 
	15
	64
	43.71

	8
	芒东镇
	那勐村
	那勐自然村
	102
	460 
	5
	21
	53.33

	9
	芒东镇
	帮别村
	蚌摆自然村
	142
	640 
	21
	118
	74.2

	10
	芒东镇
	帮别村
	帮别一二三组
	161
	725 
	26
	93
	84.05

	11
	芒东镇
	帮别村
	等邑一二三组
	125
	561 
	15
	69
	65.04

	12
	芒东镇
	帮别村
	新寨一二组
	118
	529 
	21
	80
	61.33

	13
	芒东镇
	帮别村
	金勐组
	58
	262 
	8
	35
	30.37

	14
	芒东镇
	罗岗村
	杏塘村
	134
	602 
	19
	85
	69.79

	15
	芒东镇
	翁冷村
	芒角组
	102
	460 
	17
	76
	53.33

	16
	芒东镇
	翁冷村
	翁冷自然村
	157
	706 
	8
	38
	81.85

	17
	芒东镇
	翁冷村
	芒彦一二组
	102
	458 
	25
	106
	53.1

	18
	芒东镇
	翁冷村
	丙应村
	89
	400 
	23
	62
	46.37

	　
	4
	10
	18
	2197
	9826
	309
	1226
	1139.14


3. 工程设计

3.1编制原则

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程实施方案的编制，针对饮水工程情况进行配套工程确保村寨每家每户能够喝到清洁、卫生的水。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL52—2000）规定，本工程等级为V等，主要建筑物为5级。

3.2编制依据

1、《村镇供水工程技术规范》SL310-2014；

2、《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）；

3、《农村小型水利设施建筑项目指南》。

4、德财整合[2020]4号文和梁财整合[2020]19号文。
3.3一体化净水设备设计

一体化净水设备要求满足处理浑浊度大于2000NTU的地表水（江河）水库水净化处理，处理后出水浊度达到国家规定的自来水标准。设备将集反应、微絮凝沉淀、过滤、滤池反冲、消毒到排泥为一体的净水工艺系统组合，无需人工操作，能自动反冲洗，杜绝因人工操作不当而造成的水质不稳，减少了操作管理者负担，确保出水水质质量。要求有配套正压加药装置及缓释消毒设备，能适用于无电力供应的山区农村使用。

3.4设计要求

1）水量：根据设计要求，设计流量按1-20m3/h，按每天12小时计。

2）按照常规水质，主要为浑浊度超标。

3）处理后水质浊度≤1NTU。

3.5设计供水规模分析

	各村寨供水规模及净水处理规模计算表

	序号
	乡镇
	村委会
	自然村（组）
	受益户数（户）
	受益人口（人）
	设计供水规模（m3／d）
	选择净水处理规模（m3／h）
	数量

（套）
	备注

	1
	曩宋乡
	河东村
	孙家寨自然村
	195
	877 
	101.67
	8
	1
	选择净水处理规格按设计供水规模的1/12计算

	2
	曩宋乡
	河东村
	丙脉组
	55
	247 
	28.63
	3
	1
	

	3
	河西乡
	帮读村
	万乐
	128
	518 
	60.05
	6
	1
	

	4
	小厂乡
	勐竜村
	大寨子组
	312
	1405 
	162.88
	15
	1
	

	5
	芒东镇
	杞木寨村
	八七新村
	74
	334 
	38.72
	3
	1
	

	6
	芒东镇
	户那村
	大山田组
	59
	265 
	30.72
	3
	1
	

	7
	芒东镇
	芒东村
	户东
	84
	377 
	43.71
	4
	1
	

	8
	芒东镇
	那勐村
	那勐自然村
	102
	460 
	53.33
	4
	1
	择净水处理规格按设计供水规模的1/12计算

	9
	芒东镇
	帮别村
	蚌摆自然村
	142
	640 
	74.2
	6
	1
	

	10
	芒东镇
	帮别村
	帮别一二三组
	161
	725 
	84.05
	4
	2
	

	11
	芒东镇
	帮别村
	等邑一二三组
	125
	561 
	65.04
	5
	1
	

	12
	芒东镇
	帮别村
	新寨一二组
	118
	529 
	61.33
	5
	1
	

	13
	芒东镇
	帮别村
	金勐组
	58
	262 
	30.37
	3
	1
	

	14
	芒东镇
	罗岗村
	杏塘村
	134
	602 
	69.79
	6
	1
	

	15
	芒东镇
	翁冷村
	芒角组
	102
	460 
	53.33
	4
	1
	

	16
	芒东镇
	翁冷村
	翁冷自然村
	157
	706 
	81.85
	8
	1
	

	17
	芒东镇
	翁冷村
	芒彦一二组
	102
	458 
	53.1
	4
	1
	

	18
	芒东镇
	翁冷村
	丙应村
	89
	400 
	46.37
	3
	1
	

	
	4
	10
	18
	2197
	9826
	
	　
	19
	


3.6净水工艺流程图：

     正压投加装置                                缓释消毒器

[image: image1.wmf]n

a

R

P

P

)

1

(

+

=

[image: image10.png]


[image: image11.wmf]
[image: image5.jpg]FERER

R )
: kit
WAL 64T B2 ) | ZBEE i ) i
EExP |SIH—#ABKRE TEREE #E #HE =L





原水为山箐水，自流到净水设备，正压投加设备投加聚氯化铝混凝剂，经净水设备处理后，再经缓释消毒装置消毒处理流入清水池后送入用户。

3.7工艺流程

源水依靠势能自流，用无电型正压投加设备投加聚氯化铝混凝剂，并经管道瞬间混合（管式静态混合器），进入净水器的微絮凝和凝絮区，把水中的细小颗粒悬浮物凝聚成大颗粒，进入滤室进行过滤，由于滤层的截阻和吸附水中颗粒，进一步去除水中细微颗粒，滤后水即可随消毒液一起进入清水池贮存备用。

3.8一体化净水设备

 [image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]



            自动Ⅰ型                                 自动Ⅱ型 
3.8.1净水设备的设计构造

净水器滤池填料部份采用天然石英砂和天然卵石，作为滤池的滤料填料，避免石英砂强度不足随时间的流失。反冲洗为传统的无阀滤池结构，过滤过程中滤层阻力逐渐增加，虹吸上升管中的水位相应上升，将虹吸管中的空气从虹吸下降管中挤出，穿过水封井逸出大气中。水位上升高度到虹吸辅助管管口时，水从辅助管流下，经抽气管抽除虹吸管中的空气，这时虹吸上升管和下降管中的水位同时上升，最终两者汇合，形成连续虹吸水流，于是冲洗水箱的水通过滤层反冲洗，滤层膨涨，冲洗废水由排水虹吸管经过水封井，排水沟入沟渠。当水箱水位降到虹吸破坏斗以下时，虹吸破坏，冲洗结束，重新开始过滤，进入下一个周期。设备的所有工作过程均是完全无人操作状态下自动完成，能保质保量地生产合格的洁净水。
 1-15t/h一体化净水设备的有关参数

	规格型号
	处理流量
	净水设备规格
	管道混合器
	配套消毒设备

	SZ-1
	1t/h
	Φ700×2200
	DN32
	500×200×600mm

	SZ-2
	2t/h
	Φ800×3220
	DN40
	500×200×600mm

	SZ-3
	3t/h
	Φ900×3250
	DN40
	500×200×600mm

	SZ-4
	4t/h
	Φ1000×3400
	DN40
	500×200×600mm

	SZ-5
	5t/h
	Φ1100×3500
	DN50
	500×200×600mm

	SZ-6
	6t/h
	Φ1200×3800
	DN50
	500×200×600mm

	SZ-8
	8t/h
	Φ1400×4000
	DN65
	500×200×600mm

	SZ-10
	10t/h
	Φ1600×4100
	DN65
	800×200×600mm

	SZ-12
	12t/h
	Φ1800×4300
	DN80
	800×200×600mm

	SZ-15
	15t/h
	Φ2000×4400
	DN80
	800×200×600mm


3.8.2管道混合器

1、结构特点

管式静态混合器整件均为钢质结构，具有坚固耐用、结构简单、不需专门占用场地、安装容易、投资少、使用寿命长、混合效率高等特点，在运行过程中无任何有害物质析出。

2、工作原理

管式静态混合器是在混合管道内安设一系列特殊设计的螺旋状混合单体，每两个相邻的形状相同的单体，方向相反交叉地固定在管道内，运行中单体本身不发生旋转运动，混合器内也无任何转动部件，而是以水流的动能和为混合的能量，流体在混合单体内流动时，每一单体将水流一分二，混合器的总分流数将按单体的数量成几何级数递增，这种混合作用称为成对分流混合，而由于相邻的混合单体方向相反，使水流为不断产生方向相旋涡和反旋涡，称之谓滑交叉混合，此现象有助于增强了混合效率，在混合器内同时发生三种混合作用，从而使得本体具有传质速度快，能完成不同液体介质在瞬时内的有效混合。

3、技术性能

混合器公称直径：DN32-80  L=500-1000mm

混合单体与管中心线夹角：26°30′

混合单体个数一般为3个

混合单体板在管中心线方向的投影长度：

  DL/X＝1：1

设计流速V，一般为V＜1.0m/s

混合效率：一般为90%以上

4、内部结构及安装

    管道混合器一般宜水平安装，位置应尽可能接近反应池或者微絮凝接触过滤池的进口处，可将加药在前端管网中，用计量泵或其它方式加入，加药后的水流通过混合器后直接进入反应接触过滤池。

为便于检修，在管道混合器的两端宜安装闸阀，并在后端设有一个活接头，以便于安装和拆卸。

3.8.3 无电型加药消毒装置

1、加药设备

在水处理量不大的情况下，无需水泵投加药剂，利用水流压力通过储药罐来净化水，节约能源，本工程采用无电型加药工作方式。

正压加药水处理设备，包括主管路、加药管路、储药罐和出水管路，其特征在于：主管路与储药罐连接，主管路与储药罐之间设有快装阀，储药罐的上端设有加药口，加药管路一端连接与主管路快装阀的前端，另一端连接与储药罐底部，加药管路上依次安装有进水阀、流量计和压力表，加药管路上还连接有排污管，排污管出口处安装有排污阀，出水管路与储药罐连接，出水管路与储药罐之间安装有出水控制阀。

2、消毒装置

为了克服现有技术的不足，提供一种结构简单，操作方便，节能环保、无需耗电的缓释消毒水处理设备。

缓释消毒水处理设备，包括进水管、储药罐、出水管，其特征在于：储药罐的上端设有快开式加药口，储药罐的一侧与进水管相连接，进水管上还设有进水调节阀、流量计和压力表，储药罐的另一侧与出水管相连接，出水管上设有出水调节阀，进水管与出水管各自与总水管连接，总水管上安装有快装阀，结构简单、制造和使用成本低，操作方便。

[image: image8.png]


 [image: image9.png]TR





               加药装置                       消毒装置

	设备配置表（2-15t/h）

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-2t（Ⅰ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN25
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～40
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名  称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-3t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN40
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～50
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-4t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN40
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～50
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-5t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN50
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～65
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-6t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN50
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～65
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-8t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN65
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～80
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-10t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN80
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～100
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1

	序号
	名   称
	规格及型号
	单位
	数量

	1
	一体化净水设备
	全自动-15t（Ⅱ型）
	套
	1

	2
	管道混合器
	DN100
	只
	1

	3
	正压加药装置
	JY-15
	套
	1

	4
	缓释消毒设备
	XD-15
	套
	1

	5
	管 阀 件
	DN15～125
	批
	1

	6
	配套填料及滤粒
	Φ0.6-1.2
	批
	1


3.9净水设备管理房

（1）净水设备基座

设计要求：

净水设备基础平面必须保持水平；

基础完成面不得低于清水池顶面2.4米；

排污沟要求满足设备反冲洗时的排水要求，即时排空。沟底坡降≥5%，深度不少60cm，宽度不少于40cm，采用C20混凝土浇筑；

出水方向靠近清水池位置。
净水设备基础保证设备运行时最大震动安全要求，选择地势平稳，地质条件好的地方建设，净水设备基座采用C20混凝土浇筑，厚度不少于30cm，混凝土层下铺设碎石垫层，厚度不少于于30cm。
（2）净水设备管理房

设计要求：

管理房内设基础四周宜留不少于80cm的检修通道。必须留足存放缓释消毒药、絮凝剂等药物空间。为保证净水设备安全四周必须设围墙，墙高不低于2.4米，采用浆砌砖砌筑。净水设备顶建钢架屋，屋面高度不低于6米。管理房内保持通风，安装安全门上锁，非管水工作人员禁止入内。墙顶布置安全防护钢丝网，禁止任何人攀越围墙，围墙四周悬挂安全警示牌标识，每间设备管理房至少悬挂2块安全警示牌标识。



安全警示牌

	净水设备规格尺寸表

	型 号
	设备型号
	处理流量（m3/h)
	反应沉淀器（mm）
	虹吸过滤器（mm)
	基座长L(mm)
	基座宽B(mm)
	管理房尺寸（mm)
	管理房建筑面积（m2)

	全自动-1（Ⅰ型）
	304不锈钢罐式
	1
	
	φ700×5300
	3000
	1000
	4680×3980
	18.63 

	全自动-2（Ⅰ型）
	304不锈钢罐式
	2
	
	φ800×5300
	3100
	1100
	4800×4100
	19.68 

	全自动-3（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	3
	φ812×3280
	φ1012×5300
	4000
	2000
	6000×4500
	27.00 

	全自动-4（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	4
	φ912×3480
	φ1112×5300
	4500
	2200
	6450×4650
	30.00 

	全自动-5（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	5
	φ1012×3560
	φ1212×5300
	4500
	2200
	6450×4650
	30.00 

	全自动-6（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	6
	φ1112×3660
	φ1312×5300
	5000
	2500
	6550×4680
	46.22 

	全自动-8（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	8
	φ1212×3660
	φ1412×5300
	5000
	2500
	6700×4720
	46.22 

	全自动-10（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	10
	φ1412×3760
	φ1612×5300
	5500
	3000
	7140×5100
	36.41 

	全自动-15（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	15
	φ1612×3880
	φ2012×5300
	6000
	3500
	7900×5850
	46.22 

	全自动-20（Ⅱ型 ）
	304不锈钢罐式
	20
	φ1812×4100
	φ2312×5300
	6530
	4000
	8910×6590
	58.72 


1、曩宋阿昌族乡河东村孙家寨：本次工程于已建 80m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为8m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套 31.62m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

2、曩宋阿昌族乡河东村丙脉村：本次工程于已建 30m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为3m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套27m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

3、河西乡邦读村万乐村：本次工程于已建 1000m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为6m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套30.65m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

4、小厂乡勐竜村大寨子：本次工程于已2m³分水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为15m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，净水设备前配套46.22m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

5、芒东镇杞木寨村八七新村：本次工程于已建 20m³分水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为3m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套27m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

6、芒东镇户那村大山田组：本次工程于已建 25m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为3m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套27m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

7、芒东镇芒东村户东：本次工程于已建30m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为4m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套30m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

8、芒东镇那勐村那勐街：本次工程于已建 80m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为4m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套30m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

9、芒东镇帮别村蚌摆村：本次工程于已建60m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为6m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套30.65m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

10、芒东镇帮别村帮别一二三组工程：该村为2个片区，两个片区均为独立水源和高位水池，本次设计考虑两个片区已建高位水池前增加净水设备2套，于已建两个30m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备2套，设计流量为4m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套30m²管理房2座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

11、芒东镇帮别村等邑一二三组：本次工程于新建 40m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为 5m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套 30m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

12、芒东镇帮别村新寨一二组：本次工程于已建 40m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为5m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套30m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

13、芒东镇帮别村金勐组：本次工程于已建 30m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为3m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套27m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

14、芒东镇罗岗村杏塘：本次工程于已建40m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为6m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套30.65m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋。具体见设计图。

15、芒东镇翁冷村芒角组：本次工程于已建 30m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为46m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套30m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

16、芒东镇翁冷村翁冷自然村：本次工程于已建 70m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为8m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套31.62m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

17、芒东镇翁冷村芒彦一二组：本次工程于已建 30m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为4m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套30m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

18、芒东镇翁冷村丙应村：本次工程于已建30m³水池前安装全自动（Ⅱ型）净水设备1套，设计流量为3m³/h，最小工作水头为 8m，工作时间为 24h，并配套27m²管理房1座。净水设备基座采用C20混凝土浇筑；排污沟采用C20混凝土浇筑；管理房采用浆砌砖钢架屋，具体见设计图。

3.10设计工程量

	工程量表

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	一
	曩宋阿昌族乡河东村孙家寨
	　
	　
	　

	1
	全自动-8t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	31.62
	浆砌砖钢架屋

	二
	曩宋阿昌族乡河东村丙脉村
	　
	　
	　

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	27
	浆砌砖钢架屋

	三
	河西乡邦读村万乐
	　
	　
	　

	1
	全自动-6t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30.65
	浆砌砖钢架屋

	四
	小厂乡勐竜村大寨子
	　
	　
	　

	1
	全自动-15t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	46.22
	浆砌砖钢架屋

	五
	芒东镇杞木寨村八七新村
	　
	　
	　

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	27
	浆砌砖钢架屋

	六
	芒东镇户那村大山田组
	　
	　
	　

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	27
	浆砌砖钢架屋

	七
	芒东镇芒东村户东
	　
	　
	　

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30
	浆砌砖钢架屋

	八
	芒东镇那勐村那勐街
	　
	　
	　

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30
	浆砌砖钢架屋

	九
	芒东镇帮别村蚌摆村
	　
	　
	　

	1
	全自动-6t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30.65
	浆砌砖钢架屋

	十
	芒东镇帮别村帮别一二三组工程
	　
	　
	　

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	2
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（2间）
	m2
	60
	浆砌砖钢架屋

	十一
	芒东镇帮别村等邑一二三组
	　
	　
	　

	1
	全自动-5t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30
	浆砌砖钢架屋

	十二
	芒东镇帮别村新寨一二组
	　
	　
	　

	1
	全自动-5t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30
	浆砌砖钢架屋

	十三
	芒东镇帮别村金勐组
	　
	　
	　

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	27
	浆砌砖钢架屋

	十四
	芒东镇罗岗村杏塘
	　
	　
	　

	1
	全自动-6t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30.65
	浆砌砖钢架屋

	十五
	芒东镇翁冷村芒角
	　
	　
	　

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30
	浆砌砖钢架屋

	十六
	芒东镇翁冷村翁冷自然村
	　
	　
	　

	1
	全自动-8t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	31.62
	浆砌砖钢架屋

	十七
	芒东镇翁冷村芒彦一二组
	　
	　
	　

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30
	浆砌砖钢架屋

	十八
	芒东镇翁冷村丙应村
	　
	　
	　

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	304不锈钢罐式

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	27
	浆砌砖钢架屋


4. 施工组织设计及进度计划

4.1 工程概述

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，解决曩宋乡、河西乡、小厂乡、芒东镇4个乡镇10个村委会，18个自然村，2197户9826人（其中：贫困人口309户1226人）饮水安全问题，建设饮水工程18件，共安装一体化净水设备（II型）19台，其中（15t/h）1台、（8t/h）2台、（6t/h）3台、（5t/h）2台、（4t/h）6台、（3t/h）5台，设备管理房19间576.41m2。详见工程量表。

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程量汇总表

	序号
	工程名称
	建设内容
	设备型号
	处理流量

（m3／h）
	数量（套）
	管理房建筑面积（m2)
	管理房数量（间）

	1
	曩宋阿昌族乡河东村孙家寨
	净水设备，管理房
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	8
	1
	31.62
	1

	2
	曩宋阿昌族乡河东村丙脉
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐
	3
	1
	27.00
	1

	3
	河西乡邦读村万乐
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	6
	1
	30.65
	1

	4
	小厂乡勐竜村大寨子
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	15
	1
	46.22
	1

	5
	芒东镇杞木寨村八七新村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	3
	1
	27.00
	1

	6
	芒东镇户那村大山田组
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	3
	1
	27.00
	1

	7
	芒东镇芒东村户东
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	4
	1
	30.00
	1

	8
	芒东镇那勐村那勐街
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	4
	1
	30.00
	1

	9
	芒东镇帮别村蚌摆村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	6
	1
	30.65
	1

	10
	芒东镇帮别村帮别一二三组
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	4
	2
	30.00
	2

	11
	芒东镇帮别村等邑一二三组
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	5
	1
	30.00
	1

	12
	芒东镇帮别村新寨一二组
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	5
	1
	30.00
	1

	13
	芒东镇帮别村金勐组
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	3
	1
	27.00
	1

	14
	芒东镇罗岗村杏塘
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	6
	1
	30.65
	1

	15
	芒东镇翁冷村芒角
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	4
	1
	30.00
	1

	16
	芒东镇翁冷村翁冷自然村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	8
	1
	31.62
	1

	17
	芒东镇翁冷村芒彦一二组
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	4
	1
	30.00
	1

	18
	芒东镇翁冷村丙应村
	净水设备，管理
	304不锈钢一体化净水设备（II）罐式
	3
	1
	27.00
	1

	
	合计
	
	
	
	19
	546.41
	19


4.2 施工条件
4.2.1 气候
梁河县地处南亚热带印度洋季风气候区，属于南亚热带季风气候。夏无酷暑，湿热多雨，冬无严寒，天干霜少，春秋温暖，四季不分明而干湿季节分明。境内降水量在时空上分布不均，一般每年5月至10月为雨季，11月至次年4月为旱季。一年中不同程度的干旱、洪涝、低温、大风、冰雹等农业灾害重叠交错出现。
梁河县多年平均气温18.3℃，最冷月气温10.9℃。最炎热月均气温22.9℃，极端最低温度-1.7℃，极端最高气温34℃，年均无霜期长达288天。
据梁河县气象站观测，梁河县年平均降水量为1342.3mm，年最大降水量1877.3mm，最小降水量1027mm。雨季降水1178.5mm，占全年降水量86%；干季降水184.8mm，占全年降水量的14%；6至8月降水量达782mm，占全年降水量58%。
4.2.2 建筑材料
各工程区所需石料可就地开采或至腾冲石料场采购，砂、钢筋、水泥拟在梁河县、盈江县采购。
4.2.3 对外交通条件
各村寨饮水工程区有水泥路、小块石公路或简易公路直达，施工现场距县城10至60km，各村寨均有简易公路、便道串通，并与公路干线相连，交通条件便利。水源点及输水管道无施工道路直接通往，需人工或马匹二次搬运。该项目实施具备较好的交通条件，通信条件，施工用水、用电等都较为方便。

4.2.4 工程特点
本项目工程具有以下特点：
 该工程施工绝大部分是露天施工，地处交通繁忙地带，施工具有一定难度。主要体现在：

1、工程任务分散，共涉及曩宋乡、河西乡、小厂乡、芒东镇4个乡镇，沿线呈长条形分布，分段组织施工，平行作业法安排施工。
2、施工雨季施工，天气影响较大，下雨施工道路滑，设备无法运输。

3、施工难度大，设备体积较大，安装时，要用吊车。

 4、配管工艺复杂，质量要求高，要求配管工人有着熟练的操作技能。

 5、精密设备多，该工程绝大部设备安装精度高，别成品保护要求高，防止土建施工砸坏，碰坏。

4.3 施工总平面布置
4.3.1 布置原则
梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程共建设18件，净水设备大小不一，分布较散，故采用分散管理，各工程的场地布置，仅设仓库和管理工棚。
4.3.2 施工水、电及通讯
施工用水：施工用水主要有生活用水、生产用水。生产用水主要是砂浆、混凝土搅拌和养护，由项目区附近水源供给；生活用水由于项目区分散且用量较少由附近水源供给。
施工用电：施工区附近能满足施工用电要求的，选择并连接相应的电源；无满足施工用电要求的，则采用柴油发电机供电。
通讯：施工区大部分地区已经开通移动通信，能满足通讯要求。
4.3.3 施工场地布置及交通
施工场地布置：各村寨饮水工程分别布置管理点。土石方开挖，砂浆、混凝土拌和系统、钢筋与模板加工的布置视具体工程设置。
场内外交通：各村饮水管路首部多无公路到达，对外交通不方便，需人工或马匹进行二次搬运；场内交通：沿管线设置临时施工道路以便管道运输和安装；各工程需设置施工临时道路的，根据各工程实际情况设置。
4.3.4混凝土系统布置
各村寨工程的混凝土浇筑量分散且用量少，采用移动式混凝土搅拌机或人工搅拌，根据实际情况布置相应的水泥仓库和砂、碎石堆场。
4.3.5施工材料采购
工程的主要施工材料包括钢筋、水泥、碎石、砂、管材等。
4.4 工程施工方法
施工顺序：先施工净基座、其次安装净水设备，第三通水调试，最后建设备管理房。

1、土石方开挖：净水设备基础、管理房土方开挖可根据实际情况采用机械或人工开挖；基底及边坡需采用人工平整及修坡；
2、土石方回填：土石方回填采用人工回填并用打夯机夯实；
3、基坑排水：基坑排水根据实际情况采用相应的排水设备，排水设备布设视开挖后的渗水量而定；
4、混凝土工程：混凝土的拌和采用移动式拌和机或人工拌和，在保证拌合质量的前提下，各工程根据实际情况而定；抽取留置试块。养护：洒水养护在混凝土浇筑完毕后12～18h 开始进行，使混凝土表面经常保持湿润状态，其养护期时间不少于14 天，在干燥、炎热气候条件下，延长养护时间至少28 天。
5、钢管安装：由人工拼装定位后，用丝口连接；管道连接时在管径大于DN65时采用法兰盘连接，管径小于DN100时采用丝扣连接。
    6、PVC塑管安装：由人工拼装定位后，采用专用胶水连接；
7、阀门安装：阀门安装前，按设计核对其型号，并按介质流向确定其安装方向。阀门安装前，应检查填料，其压盖螺栓须有足够的调节余量。

法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。水平管道上的阀门，其阀杆一般应安装在上半周范围内。阀门安装高度按施工图要求或方便操作检修要求。阀门安装前应检查、清洗其工作面。法兰接口：对接应紧密、平行，同轴、与管道中心线垂直，螺栓受力应均匀，并露出螺2～3扣，垫片安装正确。

8、钢筋制安：钢筋的安装严格按照设计图纸的规格、形状、尺寸、数量、间距等进行排列。绑扎长度，接头位置等均需符合有关施工规范和设计要求；
9、模板制安：模板主要采用组合钢模板，并辅以木模。钢模在施工现场进行组装，在安装模板时，必须严格按照设计尺寸进行组装；
10、水压试验：

（1）空气管用压缩空气试压，当P≥0.5Pa 时，试验压力为1.25P，P 为设计压力。

（2）循环水管试压介质用水，试验压力为1.25P，P 为设计压力。

（3）加药管道试压介质用水试验，压力根据设计要求进行。。
4.5 施工进度计划
梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程点多面广，多分布于山区或半山区，施工条件艰苦，但各项工程能独立施工，互不影响，可平行作业。因此，到2020年9月底以前完成工程建设任务是完全可能的。

（1）工程筹建期

筹建期1个月，其主要工作包括施工征地、招标评标、联系净水设备厂家等。

（2）施工准备期

施工准备期内主要项目为场内施工临时道路、供水管路、供电，混凝土系统、综合加工厂、等临时设施的修建，净水设备采购。本工程施工准备期为1个月。

（3）主体工程施工期

在工程准备工作完成后即进入主体工程施工期，全面进行净水设备基座浇筑施工及保养工作，分批安装净水设备、通水调试、建盖管理房等。本工程主体工程施工期为2个月。

（4）工程完建期

本工程完建期安排为2019年9月底完成工程的扫尾工作，工程完工。

该工程建设总工期为5个月。其中：前期准备工作2个月，包括勘测设计和设备采购；施工阶段2个月(包含土建工程及安装工程)；工程试运行及竣工验收1个月。建设进度计划详见表4－1。

表4－1   施工进度计划表4－1

	     时间
进度
	2020年

	
	6-7月
	8～9月
	10月

	项目前期工作
	
	
	

	施工阶段
	
	
	

	竣工阶段
	
	
	


5. 投资概算和资金筹措

5.1工程概况

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程计划建设饮水工程18件：曩宋乡河东村孙家寨、河东村丙脉，小厂乡勐竜村大寨子,芒东镇杞木寨村八七新村、那勐村那勐街、帮别村蚌摆、罗岗村杏塘、翁冷村翁冷、翁冷村芒角、户那村大山田组、芒东村户东、帮别村帮别一二三组、帮别村等邑一二三组、帮别村新寨一二组、帮别村金勐组、翁冷村芒彦一二组、翁冷村丙应村，受益4个乡（镇）18个村2197户9826人，其中贫困户309户1226人。
安装全自动净水器（II型）19台，管理房建筑面积576.41m2。

项目投资构成：建筑工程、金属结构设备及安装工程费309.84万元，独立费用3.12万元，合计总投资312.96万元。

资金筹措：由省级整合300.00万元，其余资金由县筹措解决。

5.2编制依据

1）云水规计〔2016〕171号文发布的云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于印发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；
（2）水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》;

（3）水利部水建管[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》;

（4）水利部水总[2005]389号文颁发的《水利建筑工程概预算补充定额》;

（5）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整方法》的通知(办水总[2016]第132号);

（6）水总[2014]第429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知；

（7）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据 增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

（8）工程设计及当地市场现行材料价格。

5.3基础单价
1.人工预算单价：人工预算单价见下表：
单位：元/工时

	工程项目
	工长
	高级工
	中级工
	初级工

	供水工程
	9.61
	8.91
	6.96
	4.98


2.电、风、水预算价格： 

  施工用电：0.78元/Ｋm.h；水价：0.4元/m3  ；风价：0.13元/m3。

  主要材料价格水平取2019年第四季度，并按照云水规计〔2016〕171 号文计取价差。

5.4费率标准

费率汇总表

	序号
	工程类别
	工程单价费(税)率(%)
	备注

	
	
	其他直接费
	间接费
	利润
	税金
	

	一
	建筑工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	　

	2
	石方
	4.60
	10.50
	7.00
	9.00
	　

	3
	模板
	4.60
	7.00
	7.00
	9.00
	　

	4
	混凝土
	4.60
	8.50
	7.00
	9.00
	　

	5
	钢筋
	4.60
	5.00
	7.00
	9.00
	　


5.5编制办法

1.工程投资按概算编制。
2.建筑工程投资按工程量乘以单价的形式计算。

3. 金属结构设备及安装工程：按水利工程相关规定编制综合单价，综合管件按10%计费。

4．施工临时工程按1%计列。

5.独立费用

（1）建设管理费

按工程一～四部分投资之和的1.0%计列。

6.预备费:按不计列。

5.6工程概算

	总概算表

	梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程
	单位：万元

	序 号
	工程 或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合   计

	 一
	第一部分  建筑工程
	68.04
	
	
	68.04 

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	
	241.80
	
	241.80 

	四
	第四部分  施工临时工程
	
	
	
	0.00 

	五
	第五部分  独立费用
	
	
	3.10 
	3.12 

	（一）
	建设管理费（1%）
	
	
	3.12 
	3.12 

	（二）
	工程建设监理费
	
	
	
	

	（三）
	质量抽检费
	
	
	
	

	（四）
	审计费
	
	
	
	

	（五）
	安全措施生产费
	
	
	
	

	（六）
	科研勘测设计费
	
	
	
	

	六
	一至五部分投资合计
	68.04
	241.80 
	3.12 
	312.96

	七
	基本预备费
	
	
	
	

	八
	总投资
	
	
	
	312.96


	总概算表

	梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程                     
	 单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	建筑工程费
	设备及安装费
	临时工程费
	独立费用
	合计

	1
	曩宋阿昌族乡河东村孙家寨
	3.73 
	17.00 
	
	0.21 
	20.94

	2
	曩宋阿昌族乡河东村丙脉村
	3.19 
	9.60 
	
	0.13 
	12.92

	3
	河西乡邦读村万乐
	3.62 
	15.10 
	
	0.19 
	18.91

	4
	小厂乡勐竜村大寨子
	5.45 
	21.00 
	
	0.26 
	26.71

	5
	芒东镇杞木寨村八七新村
	3.19 
	9.60 
	
	0.13 
	12.92

	6
	芒东镇户那村大山田组
	3.19 
	9.60 
	
	0.13 
	12.92

	7
	芒东镇芒东村户东
	3.54 
	11.45 
	
	0.15 
	15.14

	8
	芒东镇那勐村那勐街
	3.54 
	11.45 
	
	0.15 
	15.14

	9
	芒东镇帮别村蚌摆村
	3.62 
	15.10 
	
	0.19 
	18.91

	10
	芒东镇帮别村帮别一二三组工程
	7.08 
	22.90 
	
	0.30 
	30.28

	11
	芒东镇帮别村等邑一二三组
	3.54 
	12.40 
	
	0.16 
	16.1

	12
	芒东镇帮别村新寨一二组
	3.54 
	12.40 
	
	0.16 
	16.1

	13
	芒东镇帮别村金勐组
	3.19 
	9.60 
	
	0.13 
	12.92

	14
	芒东镇罗岗村杏塘
	3.62 
	15.10 
	
	0.19 
	18.91

	15
	芒东镇翁冷村芒角
	3.54 
	11.45 
	
	0.15 
	15.14

	16
	芒东镇翁冷村翁冷自然村
	3.73 
	17.00 
	
	0.21 
	20.94

	17
	芒东镇翁冷村芒彦一二组
	3.54 
	11.45 
	
	0.15 
	15.14

	18
	芒东镇翁冷村丙应村
	3.19 
	9.60 
	
	0.13 
	12.92

	
	合计
	68.04
	241.80 
	0.00 
	3.12
	312.96


	建筑工程概算表

	梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程                     
	

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价

（元）
	合 计（元）
	备注

	
	第一部分 建筑工程
	
	
	
	680163.80
	

	一
	设备管理房工程
	
	
	
	680163.80
	

	（一）
	曩宋阿昌族乡河东村孙家寨
	
	
	
	37311.60
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	31.62
	1180.00 
	37311.60
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（二）
	曩宋阿昌族乡河东村丙脉村
	
	
	
	31860.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	27.00 
	1180.00 
	31860.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（三）
	河西乡邦读村万乐
	
	
	
	36167.00
	

	2
	设备管理房（1间）
	m2
	30.65
	1180.00 
	36167.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（四）
	小厂乡勐竜村大寨子
	
	
	
	54539.60
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	46.22
	1180.00 
	54539.60
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（五）
	芒东镇杞木寨村八七新村
	
	
	
	31860.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	27.00 
	1180.00 
	31860.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（六）
	芒东镇户那村大山田组
	
	
	
	31860.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	27.00 
	1180.00 
	31860.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（七）
	芒东镇芒东村户东
	
	
	
	35400.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	30.00 
	1180.00 
	35400.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（八）
	芒东镇那勐村那勐街
	
	
	
	35400.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	30.00 
	1180.00 
	35400.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（九）
	芒东镇帮别村蚌摆村
	
	
	
	36167.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	30.65
	1180.00 
	36167.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（十）
	芒东镇帮别村帮别一二三组
	
	
	
	70800.00
	

	1
	设备管理房（2间）
	m2
	60.00 
	1180.00 
	70800.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（十一）
	芒东镇帮别村等邑一二三组
	
	
	
	35400.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	30.00 
	1180.00 
	35400.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（十二）
	芒东镇帮别村新寨一二组
	
	
	
	35400.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	30.00 
	1180.00 
	35400.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（十三）
	芒东镇帮别村金勐组
	
	
	
	31860.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	27.00 
	1180.00 
	31860.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（十四）
	芒东镇罗岗村杏塘
	
	
	
	36167.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	30.65
	1180.00 
	36167.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（十五）
	芒东镇翁冷村芒角
	
	
	
	35400.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	30.00 
	1180.00 
	35400.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（十六）
	芒东镇翁冷村翁冷自然村
	
	
	
	37311.60
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	31.62
	1180.00 
	37311.60
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（十七）
	芒东镇翁冷村芒彦一二组
	
	
	
	35400.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	30.00 
	1180.00 
	35400.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识

	（十八）
	芒东镇翁冷村丙应村
	
	
	
	31860.00
	

	1
	设备管理房（1间）
	m2
	27.00 
	1180.00 
	31860.00
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识


	设备及安装工程概算表

	梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程                     
	

	序号
	工程或费用名称
	单 位
	数 量
	单 价（元）
	合   计（元）
	备注

	
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	
	
	
	2418000.00
	

	二
	全自动净水设备工程
	
	
	
	2418000.00
	

	（一）
	曩宋阿昌族乡河东村孙家寨
	
	
	
	170000.00
	

	1
	全自动-8t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	170000.00
	170000.00
	304不锈钢罐式

	（二）
	曩宋阿昌族乡河东村丙脉村
	
	
	
	96000.00
	

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	96000.00
	96000.00
	304不锈钢罐式

	（三）
	河西乡邦读村万乐
	
	
	
	151000.00
	

	1
	全自动-6t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	151000.00
	151000.00
	304不锈钢罐式

	（四）
	小厂乡勐竜村大寨子
	
	
	
	210000.00
	

	1
	全自动-15t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	210000.00
	210000.00
	304不锈钢罐式

	（五）
	芒东镇杞木寨村八七新村
	
	
	
	96000.00
	

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	96000.00
	96000.00
	304不锈钢罐式

	（六）
	芒东镇户那村大山田组
	
	
	
	96000.00
	

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	96000.00
	96000.00
	304不锈钢罐式

	（七）
	芒东镇芒东村户东
	
	
	
	114500.00
	

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	114500.00
	114500.00
	304不锈钢罐式

	（八）
	芒东镇那勐村那勐街
	
	
	
	114500.00
	

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	114500.00
	114500.00
	304不锈钢罐式

	（九）
	芒东镇帮别村蚌摆村
	
	
	
	151000.00
	

	1
	全自动-6t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	151000.00
	151000.00
	304不锈钢罐式

	（十）
	芒东镇帮别村帮别一二三组工程
	
	
	
	229000.00
	

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	2
	114500.00
	229000.00
	304不锈钢罐式

	（十一）
	芒东镇帮别村等邑一二三组
	
	
	
	124000.00
	

	1
	全自动-5t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	124000.00
	124000.00
	304不锈钢罐式

	（十二）
	芒东镇帮别村新寨一二组
	
	
	
	124000.00
	

	1
	全自动-5t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	124000.00
	124000.00
	304不锈钢罐式

	（十三）
	芒东镇帮别村金勐组
	
	
	
	96000.00
	

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	96000.00
	96000.00
	304不锈钢罐式

	（十四）
	芒东镇罗岗村杏塘
	
	
	
	151000.00
	

	1
	全自动-6t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	151000.00
	151000.00
	304不锈钢罐式

	（十五）
	芒东镇翁冷村芒角
	
	
	
	114500.00
	

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	114500.00
	114500.00
	304不锈钢罐式

	（十六）
	芒东镇翁冷村翁冷自然村
	
	
	
	170000.00
	

	1
	全自动-8t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	170000.00
	170000.00
	304不锈钢罐式

	（十七）
	芒东镇翁冷村芒彦一二组
	
	
	
	114500.00
	

	1
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	114500.00
	114500.00
	304不锈钢罐式

	（十八）
	芒东镇翁冷村丙应村
	
	
	
	96000.00
	

	1
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	台
	1
	96000.00
	96000.00
	304不锈钢罐式


	建筑工程单价汇总表

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程 

	序号
	工程名称
	工程范围
	单位
	单价
	备注

	1
	设备管理房（1间）
	含基座、围墙、钢架屋、安全防护网、安全警示牌标识等
	m2
	1180.00
	总价包干

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	设备安装工程单价汇总表

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程 

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	单价
	备注

	1
	全自动-2t（Ⅰ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	54000.00
	总价包干

	2
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备

（过滤罐）
	304不锈钢罐式
	台
	48000.00
	总价包干

	3
	全自动-3t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	96000.00
	总价包干

	4
	全自动-4t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	114500.00
	总价包干

	5
	全自动-5t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	124000.00
	总价包干

	6
	全自动-6t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	151000.00
	总价包干

	7
	全自动-8t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	170000.00
	总价包干

	8
	全自动-10t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	180500.00 
	总价包干

	9
	全自动-15t（Ⅱ型）一体化净水设备
	304不锈钢罐式
	台
	210000.00
	总价包干

	
	
	
	
	
	


5.7  资金筹措
梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，根据梁财整合〔2020〕19号《梁河县财政局关于预拨2020年第二批省级财政专项扶贫资金的通知》和梁河县人民政府关于同意2020年第二批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》梁政复[2020]226号文件要求下达资金300万元，其余资金由县级筹措解决。

6. 环境保护和水土流失防治

6.1 环境保护措施
梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，在施工中将会产生一定的汽车运输、施工、混凝土拌和产生噪声和粉尘等，施工期间也会产生生活污水垃圾和工程废水，若弃置不当或得不到妥善处理，将恶化施工区环境卫生，造成工程区环境卫生质量降低，并引起各种疾病的流行和传染等。
工程施工期对环境的不利影响是暂时的，对区域生态系统影响甚微，采取适当的保护措施，上述负面影响就可以得到减免和改善，并且随着工程结束，这些不利影响也会自行消失。
根据工程实际情况，本工程采取的环境保护措施如下：
1、施工队尽量杜绝现场废水、废物、噪声、扬尘等污染，采取措施，尽量采用配置降噪设施的施工机械，加强对机械的维护；
2、施工期间加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。建筑垃圾按指定地点堆放，并负责拉出施工场地外，堆放在指定位置；
3、生活垃圾由施工单位负责统一的容器进行收集按时清除。
6.2 水土流失防治措施
梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程施工过程中，支墩的开挖、管道铺设，将对区域的自然地貌和原有植被造成破坏，形成裸露土层，容易造成局部水土流失。同时，弃土、弃渣堆放处理不当会使泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。本工程采取防治水土流失的措施为：
1、防止运土车辆抛洒泥土，如有不慎，及时清扫。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后作好弃土、弃渣的清理工作，管道开挖土方全部回填。
2、出现工程不稳定边坡，用堆石、砌石等措施进行治理；
3、绿化净水厂空地。
7.工程建设与管理
7.1建设管理
7.1.1组织机构设置
   为确保工程顺利实施，保证按质按时完成工程建设任务，梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程项目的实施以县为单位组建“解决农村饮水项目建设领导小组”，组长由县政府领导担任，副组长由县水利局局长担任。领导小组统一协调水利、财政及项目所在乡镇的相互关系，组织领导各有关部门及时做好技术指导、财务管理及质量等有关工作。通过建立健全组织机构，来保证资金、技术及时到位，促使项目建设能顺利进行。明确了梁河县农村饮水安全建设管理局为项目法人，全面负责组织各项工作，明确了各小组的工作职责。领导小组下设办公室（办公室设在水利局）、技术组、质检组、财务组。工程建成后交由用水户协会进行管理，用水户协会承担工程运行管理的责任。
7.1.2工程建设实施 

借鉴我县已建工程的经验教训，完善和制定切实可行、行之有效的管理办法。工程建设前，向群众充分说明技术要求和国家有关政策，发放调查表充分征求群众意愿，由受益群众参与确定项目的规划和选点，特别是对水源水量和水质方面，听取当地群众建议，作充分的技术论证。
按照受益主体，由农户、联户、村组、联村或乡镇集中式供水工程，提出项目建设需求，逐级上报。在项目申报中，须按照先建机制、后建工程的要求，通过召开村（居）民大会、村（居）民代表会议等方式，向受益群众介绍该工程的建设内容、投资及筹资方案、运行管理方案等情况，广泛征询受益群众意愿，获得绝大多数群众支持和认可，并就投工出资、工程管护、水费征收、工程征占地和水源保护等内容征求群众意见，填写调查意见书。
在综合考虑供水工程现状、广泛征求群众意见及建议的基础上，严格执行项目法人制、招投标制、合同制等制度，择优选择施工队伍，明确工程建成后的管理体制和运行机制。

农村供水工程的管材采购、施工招标等，必须按照有关规定依法进行，由项目法人通过招投标选定主要材料和设备供应商，土建工程必须招标的，通过统一招标选择施工单位进行施工，不需招标的，可采取竞争性谈判或者由受益群众在政府的引导下，通过制式投劳等方式进行建设。在项目组织实施中，由县级水行政主管部门将投资规模、建设内容和受益范围等主要内容在项目受益区进行项目公示，组织受益乡镇、村委会和村民小组做好征占地、水源协调、投工筹资等工作的协调。组织群众推荐有威望、公道正派的项目建设义务监督员数名，对工程建设质量、安全以及项目建设内容等进行全过程监督，发现问题及时向县级水行政主管部门反映，并依法进行核查和查处。
工程在建设管理中，由县有关部门领导组成工程施工建设管理领导小组，对工程进行监督指导和验收。在县水利局的统一安排下，抽调技术骨干从头至尾的负责施工管理，施工人员的具体任务是：负责本工程的质量监督，保证工程按时、按质、按量完成，完成竣工验收等相关工作。工程建成后由县级水行政主管部门商同级发改、财政、卫生等部门进行初步验收，验收时必须组织适当数量的受益群众代表参加，对工程建设提出意见和建议，并统一归入工程验收档案，作为验收资料存档。
工程实施过程中，梁河县水利局建设工程质量监督站对工程建设质量进行质量监督管理。施工单位严格执行设计要求及技术规范，配备相应的质检人员并认真填写施工记录和施工质量评定表。建设单位建立严格的财务制度，做到专人管理、专帐核算，保证资金专款专用，并适时接受上级主管部门的检查监督和指导，以及各级审计部门的财务审计。
7.2运行管理

7.2.1工程管理主体

为了避免出现“重建轻管”，工程建后用不了多长时间又坏，搞重复建设的问题重现。在梁河县水利局、各乡镇水管站的指导下建立受益村用水户协会，工程实施完成后交由用水户协会管理。协会作为管理主体，根据工程实际情况制定管理办法和规章制度。
7.2.2管理机构及人员编制
根据《村镇供水工程运行管理规程》（SL689-2013），受益村用水户协会本着精简管理机构、降低管理成本的原则，从实际需求出发，协会由会长、财务、维修人员组成，人员水管站和用水受益农户中抽取，成员相互监督、群众监督。

7.2.3水费征收方案

我县农村饮水安全工程的水价较低，达不到工程良性运行要求，未形成有效的水价管理机制，需要不断加强。在工程进行巩固提升后，核算供水成本、价格，明确水费征收方式，供水水价严格按照国家、省级的有关规定，在县政府的指导监督下，由供需双方在当地物价主管部门和水行政主管部门确定的指导价幅度内商定，按程序经水行政主管部门审定后，报县人民政府和物价部门按规定批准后执行。按照节奖超罚的原则，建立节水激励约束机制。结合该地区实际，制定农村饮水安全工程阶梯价格管理办法，与用水户签订供水合同和节水合同明确权利义务，定额内用水按批准价格实行，超定额实行累进加价。用水户应依法遵守批准的水价方案和水费计收管理办法。

按照保障运行、适当营利、公平合理、群众接受、公开透明的原则，确定至少2个以上不同供水水价方案，经征求群众意见后，执行群众接受的方案。 

三是由选举产生的工作小组，对管理机构的工程维修养护、管理服务、财务收支等进行监督，并定期向群众进行通报和公示。对管理中出现重大问题的，可由工作小组提出并召集村民代表大会表决，进行重新选举和更换。
7.2.4维修管护基金计提方案

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程按照中央、地方和受益群众共同负担的原则，按照供水工程实现以水养水良性发展的要求，从农村现实情况出发，在受益农户负担能力允许的范围内，承担一定的投劳投资责任和用水计量收费制度，多用多交，少用少交，固定专人收取水费，变福利水为商品水。建立农村供水工程维修养护基金计提管理制度，维修管护基金主要用于工程的日常维护、大修、设施设备更新等。实行保本经营性的管理，不但促使形成节约用水的风气，也能自我维持，自行维修，以水养水。
7.2.5应急管理

梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程应急管理有以下几个方面：

1、日常预防与应急准备

饮水安全工程管理单位首先制定本单位供水应急预案，报应急指挥部办公室备案。用水户协会应加强供水设施的维修管理，配足抢险物资、机械设备、机具等，确保在应对突发事件时抢险物资的供应；建立完善的安全供水保障体系，并制定科学有效的供水应急方案报政府批准。

用水户协会成立供水抢险工作队，下设若干个抢修分队，各抢修队的队员均应配备相应的防护器具等，确保抢险过程中人员的安全。抢险过程中必需的管线图、抢险通讯录及其他抢险机具等必须配备齐全，保证完好有效，机具必须经常维修，并存放在抢险工程车上。

2、突发事件的应急响应程序

农村饮水安全工程在发生供水事故时，管理员必须将事故迅速上报村委会，村委会在2小时以内将事故信息上报至镇政府，并上报上级主管部门。应急信息上报后，工程用水户协会应在12小时内将应急信息详细写成书面报告，报送乡镇政府。
根据供水事故的严重性和紧急程序，定出应急级别，进入预警期后，乡镇应急指挥部可以根据实际需要采取应急措施。有关部门和单位的各级领导及工作人员，必须服从乡镇应急指挥部的统一指挥，立即主动到岗，相互配合、协作，采取有关的对应控制措施。各有关部门和单位的工作人员应当坚守岗位，积极履行职责。

3、突发事件组织指挥及技术、物资和人员保障要求

突发事件的组织机构设置：设立用水片区应急指挥部，定出总指挥和成员。总指挥为村支部书记或村委主任，成员为村两委成员、自来水管理人员、各村小组长。其职责是组织协调供水工程运行管理机构内部及各相关部门，按照供水应急预案开展应急状态处置工作，做好宣传工作，稳定社会秩序和善后工作。
应急指挥部根据供水事故应急需求，设立应急处置工作经费，保证应急预案的顺利实施。根据供水事故应急需求，配备交通工具、主要供水设备专业检修设备、管道维护抢修设备等。配备必要的有线、无线通信器材，确保应急状态下应急供水指挥部与各有关部门及现场各应急小组之间联络畅通。

在人员保障方面，平时加强维护应急队伍建设；培养业务精、吃苦耐劳的技术人员，提高应对突发事件的能力；加强现有维修队伍培训；定期组织不同类型的应急实战演练，提高防范和处置应急事件的技能，增强实战能力。
4、终止程序及处理报告主要内容

依据强有力证据证明不会发生严重供水事故时，进行终止程序：

（1）乡镇应急指挥部可以根据事态的发展，适时调整预警级别并重新发布；

（2）应急指挥部立即宣布解除警报，解除已经采取的有关措施，并向上级部门报告处理情况。
处理报告主要内容为：

（1）造成事故的单位及发生时间、地点；

（2）造成事故的原因、经过，影响范围和人口，直接经济损失的初步估计；

（3）应对事故已采取的抢救措施；

（4）处理最终结果及结论；

（5）报告单位、签发人和报告时间。
7.3水源保护

本工程水源保护按照《中华人民共和国水污染防治法》和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》设置保护区，并及时清理污染源和保护区内的污染物。

1、取水点周围半径100m的水域内，严禁捕鱼、放鸭、洗涤、游泳等可能污染水源的任何活动。

2、取水点上游1000m至下游100m的水域，不得有工业废水和生活污水排入；其沿岸保护范围内，不得堆放废渣、垃圾，不得从事放牧等可能污染该段水域水质的活动。

7.4劳动保护和安全生产
梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针及“以人为本”的原则，本工程按照电力工业部、水利部、劳动部联合颁布的《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》，并结合本工程的特点和具体情况，对工程建成投入运行后，劳动者在生产劳动过程中，可能直接危及劳动者人身安全和身体健康的各种因素，采取符合规范要求的工程防护措施等进行了阐述。
在工程施工过程中，严格按照施工程序，合理组织机械和人员安排，加强劳动安全教育和技能培训，机械设备的选用、安装、运行符合有关标准规定；机修设备等转动运行的设备均单独放置，对旋转部件加设相应的防护罩或防护栏；吊运物品时按操作规程，避免碰伤、砸伤人员和吊件坠落。施工人员生产生活区、油料等物质堆放区均设置手提式灭火器。通过以上措施可以杜绝施工事故，避免造成人身安全事故。

为保证工程的安全施工，在开挖时，根据开挖的实际地质情况，对不同的边坡地质情况采用不同的支护方式，以保证边坡工程的稳定，并在整个施工期派专人进行观测，发现边坡如有位移变形，及时进行加固支护，撤离变形面以下的工作人员及设备。

在工程运行期，对于工程设备的操作和使用，应制定操作规程和安全技术要求的细则，严格按细则执行。
8. 经济评价及环境环境影响评价

8.1 效益评价
梁河县2020年第二批省级财政专项扶贫资金农村饮水安全巩固提升工程，可以加强农村水利基础设施建设，改善农村群众生产生活条件，提高生活水平，促进农村经济可持续发展。该项目的实施可有效解决当地9826人长期以来为饮水质差的实际问题，提高了农村群众的生活质量和健康水平，增强当地群众的体质。有利于促进农村社会经济发展和社会安定团结；其次有利于增强党的凝聚力和向心力，夯实党在农村基层的执政基础，提高党的执政能力。
解决饮水安全问题后，一方面可从事其它农业生产活动或务工经商，增加农民收入，促进当地贫困山区、少数民族地区农村群众的脱贫步伐；另一方面可发展庭院经济，栽培林果、药材等经济作物，既减少了水土流失，又美化环境，使农村生活环境得到改善；同时在解决饮水问题后，村民能饮上清洁卫生的自来水，减少了地方疾病的传播或发生，相应减少农民医药费的支出及农民的经济负担，
8.2 环境影响评价
8.2.1 工程对环境的有利影响
1、解决农村饮水安全，促进经济发展。该项目的建设将解决水质、水量、保证率、方便不达标等饮水不安全问题，减少疾病，提高农民的健康水平；减轻农民取水的劳动强度，解放一大批农村劳动力，促进农村经济社会的发展。
2、绿化、美化环境。该项目的建设，将减轻水土流失，对绿化、美化新农村环境具有积极作用，并可以改善群众生活及劳动环境。
8.2.2 工程对环境的不利影响
该项目施工期间，产生一定量的废水、弃渣等将影响环境。因此，需进行合理的施工总体布置和科学的施工组织并制定相应的施工区环境保护措施，使施工期间带来的一些环境问题得以改善，减轻施工对周围环境的冲击。施工带来的不利影响主要表现在以下几个方面：
1、破坏自然景观，造成局部水土流失。工程实施开挖将对区域的自然地貌会有所破坏，影响人们的直觉感观和造成局部水土流失。由于开挖导致表土和弃渣裸露、松散，施工期间其土壤侵蚀强度将增加，在施工结束后应尽快作好清理恢复工作。
2、施工期其他方面对环境的影响。工程施工期间的生产生活的废水、废弃物的排放，对工区周围一定范围产生污染；开挖、弃渣会使一些泥土、杂物流入河道，造成河水混浊，对下游水质有一定影响。
3、环境卫生。施工期间要加强对环境卫生、饮水、饮食、垃圾、粪便等卫生管理，确保施工人员的身心健康。
施工期间，水污染、卫生及景观等几个方面的环境问题，均属于暂时性的影响问题，只要针对其影响性质采取相应的对策措施，是可以减免的。
用户





清水池





原水自流





一体化净水设备





管式静态混合器








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

